Λαγουμιτζή 40 · Νέος Κόσμος 117 45 · Αθήνα

info@idika.gr · www.idika.gr

| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ |  |  |  |  |  |
| Πληροφορίες: | ## Χ. Κολοβού |  |  | Αθήνα, 2/2/2015 |  |
| Τηλέφωνο: | 2109282157 & 436 |  | Αρ.Πρ.: 934 |  |  |
| Φαξ : | 2109248942 |  |  |  |  |
| E-mail: | kolovou@idika.gr |  |  |  |  |

| ###### Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η |  |
| --- | --- |
| ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΥ ΜΙΣΘΩΝΕΙ Η Η.ΔΙ.Κ.Α ΑΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10 |  |

(Απόφαση αριθμ. 1034 της συνεδρίασης Δ.Σ. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. αριθμ. 204/30.1.2015)

Προϋπολογισμός δαπάνης: 60.000,00 €  πλέον Φ.Π.Α.

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ: Με συλλογή προσφορών από την Επιτροπή Προμηθειών. Οι προσφορές θ’ ανοιχθούν σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής, που θα γίνει στα Γραφεία της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. - Λαγουμιτζή 40 και Λεωφ. Συγγρού 1ος όροφος – την 23/2/2015, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 12οο.

- ANTIKEIMENO TΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Το αντικείμενο του εν λόγω έργου, περιλαμβάνει την υλοποίηση των παρακάτω εργασιών που αφορούν στην εγκατάσταση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και εργασιών πυρόσβεσης και σύμφωνα με τις αναλυτικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ της παρούσας .

Ύδρευση

Σκοπός της κατασκευής είναι η εξασφάλιση της παροχής κρύου νερού και ζεστού νερού στο κτίριο. Στο αντικείμενο της κατασκευής περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες:

- Η τροφοδοσία από το δίκτυο πόλης και η κατασκευή του αγωγού υδροδότησης.

- Η κατασκευή δικτύου διανομής κρύου νερού σε ολους τους υδραυλικούς υποδοχείς και η εγκατάσταση των ειδών κρουνοποιίας.

- Η τοποθέτηση θερμοσιφώνων και ταχυθερμαντήρων για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.

Αποχέτευση

Σκοπός της κατασκευής είναι να υποδεχθεί τα λύματα των υδραυλικών υποδοχέων και τα ακάθαρτα νερά του κτιρίου και να τα οδηγήσει στον τελικό αποδέκτη που είναι το δίκτυο αποχέτευσης της πόλης.

Αντικείμενο της εγκατάστασης είναι:

- Η εγκατάσταση των ειδών υγιεινής

- Η κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης.

Πυρόσβεση

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Γενικές Διατάξεις (άρθρο 1, παρ. 1.2) το κτίριο ταξινομείται στα γραφεία (άρθρο 8)

Δευτερεύοντες χρήσεις όπως αυτές των αποθηκών και των Η/Μ εγκαταστάσεων δεν εξετάζονται χωριστά εφ’ όσον δεν καταλαμβάνουν επιφάνεια μεγαλύτερη του ¼ της συνολικής επιφάνειας του κτιρίου όσον αφορά στα ενεργητικά μέτρα.

Σκοπός επομένως είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής σε περίπτωση πυρκαϊάς.

Αντικείμενο της εγκατάστασης είναι:

- Το μόνιμο υδροδοτικό δίκτυο με πιεστικό συγκρότημα εφόσον απαιτείται από τους κανονισμούς και στο χώρο κοντά στην είσοδο του κτιρίου πυροσβεστικό δίκρουνο για σύνδεση των οχημάτων της Π. Υπηρεσίας.

- Η αυτόματη κατάσβεση με Aerosol στους χώρους computer room.

- Η αυτόματη κατάσβεση με CO2 στους χώρους Μ/Τα, Μ/Σ, Η/Ζ & ΓΠΧΤ.

- Η εγκατάσταση πυρανίχνευσης

- Το χειροκίνητο σύστημα συναγερμού

- Ο φωτισμός ασφαλείας και πανικού, φωτεινή σήμανση οδεύσεων.

- Τα φορητά μέσα πυρόσβεσης.

- Πυροφραγμοί

Β.	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές και λειτουργικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια οροφών και αντίστοιχων υπηρεσιών, περιγράφονται στο Παράρτημα «Α» της παρούσας. Tυχόν διευκρινίσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι  10/2/2015 και θα απαντηθούν έξι (6) ημέρες πριν το διαγωνισμό.

Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά στο Πρωτόκολλο της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ μέχρι την ημέρα και ώρα που ορίζεται στην διακήρυξη. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την καθορισμένη ημέρα και ώρα που ορίζει η διακήρυξη δεν θα γίνονται δεκτές αλλά θα επιστρέφονται. Η Επιτροπή Προμηθειών θα παραλάβει μέσω του Πρωτοκόλλου τις προσφορές τις οποίες θα αποσφραγίσει με τη διαδικασία που αναφέρεται στην παρ. 4 της παρούσας.

Οι προσφορές θα ισχύουν για έξι (6) μήνες από την επομένη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι προσφορές που θα καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σε δύο (2) αντίγραφα (1 πρωτότυπο + 1 αντίγραφο),  o οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία σε ιδιαίτερους φακέλους και ειδικότερα:

3.1.	Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων που πληρούν αθροιστικά όλα τα ακόλουθα κριτήρια:

α. Διαθέτει πιστοποιητικά συμμόρφωσης των προσφερόμενων υλικών με τους Ευρωπαϊκούς Κανόνες.

β. Διαθέτει Μέσο Όρο κύκλου εργασιών την τελευταία τριετία 100.000€. Για την απόδειξη των συγκεκριμένης ελάχιστης προϋπόθεσης συμμετοχής ο υποψήφιος οφείλει να υποβάλλει Ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών.

γ. Διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία σε τέτοιου είδους έργα την οποία θα πρέπει να αποδείξει προσκομίζοντας αποδεικτικά στοιχεία για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός (1) τουλάχιστον όμοιου έργου την τελευταία τριετία. Για την απόδειξη της ως άνω ελάχιστης προϋπόθεσης συμμετοχής ο θα πρέπει να καταθέσει τα εξής:

- Εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια Αρχή.

- Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση είτε του ιδιώτη, είτε του υποψηφίου Αναδόχου, και όχι η σχετική Σύμβαση Έργου.

### 3.2.	Αποκλεισμός Συμμετοχής

Δεν έχουν Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό:

- Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω (3.1) προϋποθέσεις Συμμετοχής

- Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3.3 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

- Όσοι έχουν κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα

- Όσοι έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης

- Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 43.1 του ΠΔ 60/2007, ήτοι υπάρχει εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην Αναθέτουσα Αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου

- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου

- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

- για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας.

- Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις

- Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της

- Όσα πρόσωπα, μετέχουν αυτόνομα ή σε Ένωση ή ως υπεργολάβοι σε περισσότερα του ενός σχήματα διαγωνιζόμενων.

## 3.3.	Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά τους τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά συμμετοχής. Επίσης, θα πρέπει να συμπεριλάβουν στο «Φάκελο Δικαιολογητικών συμμετοχής», συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις / οδηγίες:

- Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ», περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά.

- Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι το αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο.

- Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι.

- Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών συμμετοχής» στο οποίο περιλαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό.

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Εγγύηση συμμετοχής αξίας € 3.690,00 που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης με το ΦΠΑ (ως το συνημμένο υπόδειγμα του ΠAΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ’). Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στην παρ. 3 της παρούσας Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση για τον υπολογισμό του ποσού της εγγυητικής επιστολής θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο ισχύον ΦΠΑ κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, οι οποίες θα φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της ημερομηνίας του διαγωνισμού στις οποίες θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και στις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι: Α) - Δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου οι αναφερόμενοι στο άρθρο 43 του ΠΔ. 60/2007 λόγοι αποκλεισμού. - Δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών/νομικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία). - Δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών/ νομικών προσώπων σε οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία). - Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών σε Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης και τις φορολογικές του υποχρεώσεις. - Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο αναγράφοντας και το ειδικό επάγγελμά του (τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασής τους και το ειδικό επάγγελμά τους). - Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της σύμβασης θα προσκομίσει για τη σύναψή της εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τη σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής τα επιμέρους δικαιολογητικά κατακύρωσης. - Εφόσον πρόκειται για συνεταιρισμό ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. Β) - Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα. - Δεν έχει κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα. - Δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης απόφαση εις βάρος του από την οποία να προκύπτει αποκλεισμός του από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα. Γ) - Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της. - Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή. - Πληροί τις απαιτήσεις οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων όπως αυτές καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη. - Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας αρχής για ματαίωση, ακύρωση, ή διακοπή του διαγωνισμού - Διαθέτει άρτιο συνεργείο και εξειδικευμένο και επαρκές προσωπικό για την εκτέλεση των εργασιών του. Σε περίπτωση Νομικών προσώπων τις υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλουν: - Οι διαχειριστές όταν το Νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε. ή ΕΕ ή ΕΠΕ. - Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε - Ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού όταν ο προσφέρων είναι Συνεταιρισμός σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νομικοί εκπρόσωποί τους | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τα παρακάτω δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει η ισχύουσα νόμιμη εκπροσώπηση, η έγκριση συμμετοχής στο διαγωνισμό και ορισμός αντικλήτου. Ειδικότερα: Εάν ο προσφέρων είναι ΑΕ. και ΕΠΕ : - ΦΕΚ ισχύουσας εκπροσώπησης του νομικού προσώπου. - Πρακτικό Δ.Σ. για τις Α.Ε. ή πρακτικό της συνέλευσης των εταίρων για τις ΕΠΕ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, ορισμός αντικλήτου και εξουσιοδότηση για υποβολή προσφοράς. Εάν ο προσφέρων είναι ΟΕ ή Ε.Ε.; - Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο (ΦΕΚ) από το οποίο να προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση αυτού. - Έγγραφο του νόμιμου εκπροσώπου περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, ορισμός αντικλήτου και εξουσιοδότηση για υποβολή προσφοράς. Αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν απόφαση του κατά το Νόμο ή το καταστατικό, αρμοδίου οργάνου για τη συμμετοχή τους στον παρόντα διαγωνισμό και το διορισμό του νόμιμου εκπροσώπου τους. (δεν απαιτείται για το τελευταίο, εάν αυτό προκύπτει από τα δικαιολογητικά σύστασής τους). Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας : - για κάθε Μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά Συμμετοχής, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός). - Στα Δικαιολογητικά Συμμετοχής να περιέχεται πράξη του αρμοδίου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας, από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους α. στην ένωση ή την κοινοπραξία και β. στο διαγωνισμό. - Στα Δικαιολογητικά Συμμετοχής να περιέχεται Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου: - να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία - να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του Έργου που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς, - να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader) - να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. |  |  |  |
|  | Αντίγραφο ισολογισμού ή φορολογικών δηλώσεων για τους κύκλους εργασιών των ετών 2011-2013, από τις οποίες να προκύπτει μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 100.000 € |  |  |  |
|  | Αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου Αστικής Ευθύνης ύψους ίσου με το 100% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου χωρίς το ΦΠΑ. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο δύναται να υποκατασταθεί προσωρινά και μέχρι την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης από υπεύθυνη του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας όπως ορίζεται πιο πάνω, με τη ρητή δήλωση ότι θα προσκομιστεί κατά το ανωτέρω στάδιο, συνοδευόμενη (η υπεύθυνη δήλωση) από τη συγκεκριμένη πρόταση ασφάλισης στην οποία θα περιέχονται τουλάχιστον οι καλυπτόμενοι κίνδυνοι. |  |  |  |

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής».

Στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει ν’ αναγράφονται ευκρινώς:

α) η λέξη «Προσφορά»

β) Ο παραλήπτης: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.- ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

γ) Ο αριθμός Πρωτοκόλλου της Προκήρυξης

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

ε) Τα στοιχεία του αποστολέα

3.4. Φάκελος Τεχνικής προσφοράς

Σε ιδιαίτερο επίσης φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο θα τοποθετηθούν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο  φάκελος αυτός θα περιέχει τα εξής:

α)	Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δηλ. τον τρόπο με τον οποίο η ενδιαφερόμενη Εταιρεία θα εκτελέσει το έργο και θα εξασφαλίσει την ποιότητα των υπηρεσιών που προβλέπονται στο παράρτημα «Α».

β)    Κάθε άλλο στοιχείο που συνδέεται με την τεχνική του προσφορά.

3.5. Φάκελος Οικονομικής προσφοράς

Σε ιδιαίτερο επίσης φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο θα τοποθετηθούν τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα πρέπει να είναι σύμφωνος με το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα και θα περιέχει κατ΄ελάχιστον τα εξής:

α)	Τιμή για κάθε προσφερόμενο είδος της παρούσας προμήθειας σε βαθμό που να επιτρέπει στην Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ να προβεί εάν το επιθυμεί σε αυξομείωση ποσοτήτων.

β)	Τυχόν άλλα κόστη που βαρύνουν την προμήθεια.

## Γ.4	ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός οφείλει να καταθέσει εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Θα πρέπει να συμπεριλάβει στο «Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης», συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις/οδηγίες:

  - Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν εντός του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

  - Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο.

  - Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι.

  - Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» στο οποίο περιλαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό.

### 4.1 Οι Έλληνες Πολίτες

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ύψους 60.000,00 € (σε περίπτωση που δεν κατατεθεί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής |  |  |  |

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».

### 4.2 Οι Αλλοδαποί Πολίτες

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ύψους 60.000,00 € (σε περίπτωση που δεν κατατεθεί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής |  |  |  |

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».

### 4.3 Τα Ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι α) ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ύψους 60.000,00 € (σε περίπτωση που δεν κατατεθεί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής | ΝΑΙ |  |  |

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».

### 4.4 Οι Συνεταιρισμοί

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος λειτουργεί νόμιμα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού | NAI |  |  |
|  | Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ύψους 60.000,00 € (σε περίπτωση που δεν κατατεθεί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής | ΝΑΙ |  |  |

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».

### 4.5 Τα Αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές του νομικού αυτού προσώπου δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ύψους 60.000,00 € (σε περίπτωση που δεν κατατεθεί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής | ΝΑΙ |  |  |

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».

### 4.6 Οι Ενώσεις – Κοινοπραξίες

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός). | ΝΑΙ |  |  |

### Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις

Υποχρεώσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής/Κατακύρωσης - Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. - Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που αναφέρονται στην παρούσα δεν απαιτείται να φέρουν γνήσιο υπογραφής. - Τα δημόσια έγγραφα δεν απαιτείται να φέρουν επικύρωση. Τα ιδιωτικά έγγραφα απαιτείται να φέρουν επικύρωση από Δικηγόρο. - Το αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου για κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να προσκομιστεί με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης εφόσον δεν συμπεριληφθεί στα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά με Ένωση/ Κοινοπραξία - Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση/ Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης. - Η κοινή Προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα μέλη της ένωσης, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. - Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα Μέλη θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ με προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. O ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

Δ.  ΤΙΜΕΣ

Οι προσφερόμενες από τους προμηθευτές τιμές θα δοθούν υποχρεωτικά σε ΕΥΡΩ και πρέπει να περιλαμβάνουν απαραίτητα τιμή ανά είδος προσφερόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας σύμφωνα με το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς και συνολική τιμή. Σημειώνεται ότι οι πίνακες οικονομικής προσφοράς είναι ενδεικτικοί και τίθενται για τη συγκρισιμότητα των προσφορών. Ο Ανάδοχος θα κληθεί να υλοποιήσει τις ποσότητες που προκύπτουν από τα σχέδια που συνοδεύουν την παρούσα. Σε κάθε περίπτωση όσον αφορά τα υλικά αυτά θα πρέπει να κοστολογούνται πλήρως τοποθετημένα.

Η συνολική τιμή θ΄ αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς.

Επισημαίνεται ότι εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θ’ απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- Οι τιμές θα πρέπει να δοθούν υποχρεωτικά σε ΕΥΡΩ για εμπόρευμα παραδοτέο ελεύθερο στις εγκαταστάσεις της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. όπως αναφέρεται στην διακήρυξη (οι τιμές περιλαμβάνουν φόρους, δασμούς, κ.λπ. εκτός Φ.Π.Α).

- Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της προσφοράς και σε τυχόν παρατάσεις της.

- Η αναγραφή της τιμής σε ευρώ, μπορεί να γίνεται με δύο ή περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.

- Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, θ’ απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

- Ο Φ.Π.Α. που επιβαρύνει την τιμή του προσφερόμενου είδους σε ποσοστό  επί τοις εκατό (%) και σε ποσό, θ΄ αναγράφεται ρητά στην προσφορά, αλλά δε θα περιλαμβάνεται στην κύρια τιμή. (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ θα διορθώνεται από την H.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.). Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.

- Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή των πινάκων οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το υπόδειγμα.

- Τυχόν εκπτώσεις που θα γίνουν από τους προμηθευτές επί των προσφερομένων ειδών και υπηρεσιών, θα πρέπει ν΄ αναφέρονται ρητά και ως ποσοστό. Σε περίπτωση μη αναφοράς, τα ποσοστά θα εξάγονται από την Επιτροπή με την σχετική εκατοστιαία ποσοστικοποίηση.

- Επισημαίνεται ότι εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θ΄ απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που υπερβαίνουν το συνολικό προϋπολογισμό (60.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.) απορρίπτονται αυτοδίκαια.

- Ο προμηθευτής που θα επιλεγεί είναι υποχρεωμένος ν΄ αναφέρει στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. περιπτώσεις μείωσης τιμών με την κατακύρωση του διαγωνισμού. Παρόμοιες ανακοινώσεις μετά την υποβολή των προσφορών και πριν από την κατακύρωση δεν γίνονται δεκτές.

- Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και σε τυχόν παρατάσεις της προσφοράς που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ε.	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

- Η Επιτροπή Προμηθειών θα κινηθεί ως εξής:

Σε πρώτη φάση αποσφραγίζονται οι ενιαίοι φάκελοι καθώς και οι φάκελοι δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των φακέλων δικαιολογητικών και οι τεχνικές προσφορές κατά φύλλο.

Οι Φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται, και αφού σφραγισθούν από την αρμόδια Επιτροπή φυλάσσονται. Ειδικότερα οι Φάκελοι Οικονομικών Προσφορών τοποθετούνται σε νέο ενιαίο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται, υπογράφεται από την αρμόδια Επιτροπή και φυλάσσεται προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που  θα ορισθεί αρμοδίως.

Σε δεύτερη φάση η Επιτροπή Προμηθειών θα προβεί στη μελέτη των φακέλων δικαιολογητικών. Εάν υπάρχουν ζητήματα αποκλεισμού λόγω έλλειψης κάποιου δικαιολογητικού η Επιτροπή Προμηθειών εισηγείται προς τον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.(ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος προς τούτο) και ο οποίος αποφαίνεται τελικά. Για όσες από τις προσφορές δεν κριθούν αποδεκτές λόγω έλλειψης δικαιολογητικού δεν θα ληφθούν υπόψη η αντίστοιχη τεχνική και οικονομική προσφορά.

Σε τρίτη φάση η Επιτροπή προβαίνει σε μελέτη των τεχνικών προσφορών, αποδοχή όσων λύσεων ικανοποιούν τις ανάγκες της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. Εάν υπάρχουν θέματα αποκλεισμού από τις τεχνικές προσφορές η Επιτροπή Προμηθειών εισηγείται προς τον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.(ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος προς τούτο) και ο οποίος αποφαίνεται τελικά.

Για όσες από τις προτεινόμενες τεχνικές λύσεις δεν κριθούν αποδεκτές δεν θα ληφθεί υπόψη η αντίστοιχη οικονομική προσφορά.

Σε τέταρτη φάση η Επιτροπή μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών θα προβεί στην αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν μέρος στον  διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποστείλει με Fax ή έγγραφο πριν την ημερομηνία, που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την 2η και 3η φάση, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται. Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών η Επιτροπή θα προβεί σε κατάταξη των προσφορών κατά αύξουσα τιμή του προσφερόμενου κόστους.

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μικρότερο κόστος (Κ).

Η Επιτροπή πριν την τελική πρόταση κατακύρωσης στέλνει έγγραφη ειδοποίηση προς τον υποψήφιο Ανάδοχο που αναδεικνύεται επικρατέστερος να προσκομίσει εντός 20 ημερών τα προβλεπόμενα στην παρ. Γ.4 «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» (συμπεριλαμβανομένου του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σε πλήρη ισχύ). Το πρακτικό με την τελική εισήγηση της Επιτροπής συντάσσεται μετά την προσκόμιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης,

Αυτοί που δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.

ΣΤ. ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

- Για την παράδοση και εγκατάσταση των οροφών και την ολοκλήρωση των λοιπών υποχρεώσεων της προμήθειας, καθώς και τις ρήτρες από τυχόν καθυστερήσεις, ισχύουν τα εξής:

Η παράδοση θα γίνει μέσα σε χρονικό διάστημα που θα ορίζουν οι διαγωνιζόμενοι στις προσφορές τους. Το διάστημα αυτό δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των 60 ημερολογιακών ημερών προσμετρούμενες ως εξής:

- Α΄ ΦΑΣΗ - Διάρκεια 35 ημέρες και περιλαμβάνει την δημιουργία δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης και πυρόσβεσης, σύμφωνα με τη μελέτη και τα αντίστοιχα σχέδια σε όλους τους ορόφους και τα επίπεδα του κτιρίου, σε συγχρονισμό με την εγκατάσταση των γυψοσανίδων και των επενδύσεων

- Β’  ΦΑΣΗ - Διάρκεια 25 ημέρες και περιλαμβάνει την εγκατάσταση των ειδών υγιεινής με τα νέα και υπάρχοντα δίκτυα του κτιρίου (ύδρευσης και αποχέτευσης), Επίσης περιλαμβάνει την ολοκλήρωση όλων των δικτύων πυρόσβεσης και σύνδεση τους σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές με το πυροσβεστικό συγκρότημα, τις πυροσβεστικές φωλιές και την δημιουργία σύμφωνα με τις προδιαγραφές του δικρουνου και της τροφοδότησης από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ. Στη φάση αυτή περιλαμβάνονται επίσης και οι αντίστοιχες δοκιμές καλής λειτουργίας, η σύνταξη φακέλου και η κατάθεση του στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκειμένου να εκδοθεί πιστοποιητικό πυρασφάλειας, καθώς και η παραλαβή του.

- Η οριστική παραλαβή του έργου θα γίνει από την Μόνιμη Επιτροπή Παραλαβών της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ κατόπιν σχετικής πιστοποίησης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας η οποία εκτελεί την υψηλή επίβλεψη του έργου και αφού προηγηθεί υπογραφή πρωτοκόλλου περάτωσης εργασιών.

- Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται πιο πάνω να εγκαταστήσει τα είδη - στις θέσεις που θα του υποδειχθούν. Η διαπίστωση ότι τα είδη της προμήθειας εγκαταστάθηκαν σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχέδια και τις οδηγίες του επιβλέποντος μηχανικού. Για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες της οριστικής παραλαβής, θα πρέπει να έχει υπογραφεί  το πρωτόκολλο περάτωσης εργασιών (η ημερομηνία αυτού θα είναι και η ημερομηνία περάτωσης των εργασιών).

- Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης-εγκατάστασης μπορεί, με απόφαση του Δ.Σ. και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, να παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού. Ο προμηθευτής μπορεί να υποβάλει αίτηση για χορήγηση παράτασης του χρόνου παράδοσης-εγκατάστασης εντός του συμβατικού χρόνου παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή, μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, το σύστημα  δεν παραλαμβάνεται από την Επιτροπή Παραλαβής, μέχρι την έκδοση απόφασης σχετικά με αιτηθείσα παράταση.

- Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης-εγκατάστασης μπορεί, με απόφαση του ΔΣ της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, να μετατίθεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων, που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης- εγκατάστασης ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανώτερη βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης- εγκατάστασης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

- Αν περάσει η συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης-εγκατάστασης ή αν λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς τα είδη της προμήθειας ή μέρος αυτών , να έχουν παραδοθεί και εγκατασταθεί, η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον προμηθευτή . Στην περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκπίπτει υπέρ της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. χωρίς άλλη διαδικασία ή δικαστική ενέργεια, και η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. επιφυλάσσεται για κάθε δικαίωμα αποζημίωσης.

- Σε περίπτωση που τα είδη της προμήθειας ή μέρος αυτών παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εκτός των τυχόν προβλεπομένων κατά περίπτωση κυρώσεων και πρόστιμο που ορίζεται ως εξής :

α)   Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει το 1/4 του μεγίστου προβλεπόμενου χρόνου παράτασης ποσοστό 0,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα.

β)  Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από το 1/4 μέχρι του 1/2 του μεγίστου προβλεπόμενου χρόνου παράτασης ποσοστό 2% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα.

γ)  Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών χωρίς το ΦΠΑ. Σε περίπτωση που μέρος των ειδών που παραδόθηκε εκπρόθεσμα επηρεάζει τη χρησιμοποίηση και των υπολοίπων που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

# Ζ. ΑΜΟΙΒΗ –ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η αμοιβή του Αναδόχου θα γίνει με βάση τις ποσότητες που θα υλοποιήσει βάσει των σχεδίων που συνοδεύουν την παρούσα.Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει ως εξής:

Πραγματοποίηση δύο τμηματικών πληρωμών ως εξής:

α) Το 50% του συμβατικού τιμήματος με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του έργου (ΦΑΣΗ Α΄) κατόπιν σύνταξης σχετικού πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής αφού προηγηθεί σχετική πιστοποίηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Δ.Τ.Υ).

β) Το υπόλοιπο 50% με την ολοκλήρωση του έργου και τη σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής κατόπιν δεύτερης και τελικής πιστοποίησης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Δ.Τ.Υ).

Εναλλακτικά εφόσον ο Ανάδοχος το ζητήσει εγγράφως δύναται να καταβληθεί έντοκη προκαταβολή ως εξής:

α) Χορήγηση έντοκης προκαταβολής, εφόσον ο Ανάδοχος το επιθυμεί, μέχρι τριάντα τοις εκατό (30%) του συμβατικού τιμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) μετά την υπογραφή της σύμβασης, έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής συμψηφιζόμενης και της εγγυητικής καλής εκτέλεσης) .

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη σύμφωνα με το Νόμο 2362/95 "Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες Διατάξεις". Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσης προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψεως της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες. Η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνολικού έργου και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους.

β) Το υπόλοιπο 70% του συμβατικού τιμήματος με την ολοκλήρωση του έργου και τη σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής κατόπιν δεύτερης και τελικής πιστοποίησης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Δ.Τ.Υ) .

# Η. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

- Ο προμηθευτής  υποχρεούται συγχρόνως με την υπογραφή της σύμβασης να υποβάλει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ίση με το 10% του συμβατικού τιμήματος. Eπισημαίνεται ότι για την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει εκτός των απαιτούμενων νομιμοποιητικών εγγράφων και τα εξής:

- Καταστάσεις προσωπικού σε πλήρη ισχύ θεωρημένες από το ΙΚΑ & την Επιθεώρηση Εργασίας των υπαλλήλων του Αναδόχου που θα απασχοληθούν στο έργο (με τις ώρες και ημέρες απασχόλησης εκάστου.

- Επικυρωμένες φωτοτυπίες των ασφαλιστικών βιβλιαρίων αυτών και τις κάρτες εργασίας (προκειμένου περί αλλοδαπού προσωπικού).

- Σε περίπτωση που το προσωπικό που θα απασχοληθεί στο έργο δεν ανήκει στο προσωπικό του Αναδόχου αρκεί να προσκομιστεί λίστα εξωτερικών συνεργατών με υπεύθυνη δήλωση αυτών περί αποδοχής της συνεργασίας αυτής.

- Ο Προμηθευτής κατά την πληρωμή της Προμήθειας είναι υποχρεωμένος να καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- α) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από το ΙΚΑ.

- β) Φορολογική ενημερότητα.

Πέραν των ως άνω, προϋπόθεση για την εκτέλεση πληρωμών στον Ανάδοχο είναι η προσκόμιση και των παρακάτω δικαιολογητικών:

Α) Σε περίπτωση που το προσωπικό είναι υπάλληλοι του Αναδόχου:

- Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 στην οποία θα βεβαιώνεται ότι καταβλήθηκαν οι εισφορές στο ΙΚΑ του απασχολούμενου από αυτόν στην Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ. κατά τη διάρκεια του έργου για το οποίο καταβάλλεται αμοιβή.

Β) Σε περίπτωση που το προσωπικό ΔΕΝ είναι υπάλληλοι του Αναδόχου:

-Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του αυτοαπασχολούμενου/ων

-Αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής τους από τον Ανάδοχο

3. 	Για την εκπρόθεσμη παράδοση και λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών της Η.ΔΙ.Κ.Α ΑΕ (ΦΕΚ 1990/Β/23.12.2010).  Η προμήθεια υπόκειται σε παρακράτηση ποσού 0,10% επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων σύμφωνα με το Ν 4013/2011. Επίσης οι εργασίες (σε περίπτωση ξεχωριστού τιμολογίου) υπόκεινται σε προκαταβολή φόρου 3% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου.

- Ο Φ.Π.Α. των τιμολογίων βαρύνει την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

- Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της παρούσας προκήρυξης.

- Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

- Οι προσφορές θα ισχύουν για έξι μήνες (6) μήνες από την επομένη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

### Θ. ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της χαμηλότερης τιμής. Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της ΗΔΙΚΑ ΑΕ ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής.

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ.

Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον Διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως:

- για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας,

- εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,

- εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,

- εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση Έργο.

Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.

Το αρμόδιο για την κατακύρωση όργανο, δύναται να αποφασίσει κατακύρωση του έργου για μειωμένες ποσότητες μέχρι ποσοστού 50% και για αυξημένες ποσότητες μέχρι 30% σε σχέση με την χαμηλότερη προσφορά και υπό την προϋπόθεση επάρκειας της προϋπολογισθείσας δαπάνης. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει το έργο με τις μειωμένες ή τις αυξημένες ποσότητες.

Δρ. Χρήστος Χάλαρης

Πρόεδρος Δ.Σ. &

Διευθύνων Σύμβουλος

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : Αναλυτική περιγραφή του έργου-Υποχρεώσεις Αναδόχου

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: Υποδείγματα Εγγυητικών επιστολών

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄: Kατασκευαστικά σχέδια

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

# 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

### Η μελέτη αφορά τις εγκαταστάσεις Ύδρευσης-Αποχέτευσης-Πυρόσβεσης του Κτιρίου της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. επι της οδού Λυκούργου 10-Αθήνα.

2. Κανονισμοί

2.1 Εγκατάσταση Ύδρευσης

- Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα - Διανομή κρύου - ζεστού νερού, ΤΟΤΕΕ 2411/86

	Οικιακές εγκαταστάσεις υγιεινής Κ. Schulz

	ΑSHRAE SYSTEMS 1970

- Ελληνικά πρότυπα του ΕΛΟΤ

- Υ.Α. οικ. 46399/1352/1986 - Απαιτούμενη ποιότητα των επιφανειακών νερών που προορίζονται για: «πόσιμα», «κολύμβηση», «διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά» και «καλλιέργεια και αλιεία οστρακοειδών», μέθοδοι μέτρησης, συχνότητα δειγματοληψίας και ανάλυση των επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιμα, σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 75/440/ΕΟΚ, 76/160/ΕΟΚ, 78/659/ΕΟΚ, 79/293/ΕΟΚ και 79/869/ΕΟΚ

- Π.Δ. 51/2007 - Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000

- Υ.Α. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ 38295/2007  (ΦΕΚ 630/Β`/26.4.2007) Τροποποίηση της Υγειονομικής Διάταξης κοινής υπουργικής απόφασης Υ2/2600/2001 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998

- Υ.Α. ΔΥΓ2/53320/2006  (ΦΕΚ 1255/Β`/8.9.2006) Χορήγηση παρεκκλίσεων σύμφωνα με την υπ αριθμ. Υ2/2600/2001 κοινή υπουργική απόφαση για την «ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» (Υγειονομική διάταξη)

- Υ.Α. ΔΥΓ2/31265/2006  (ΦΕΚ 1221/Β`/5.9.2006) (Σχετ: 65414) Χορήγηση παρεκκλίσεων σύμφωνα με την υπ’αριθμ. Υ2/2600/2001 κοινή υπουργική απόφαση για την «ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» (Υγειονομική διάταξη)

- Υ.Α. ΔΥΓ2/26414/2006  (ΦΕΚ 1132/Β`/21.8.2006) Χορήγηση παρεκκλίσεων σύμφωνα με την υπ’αριθμ. Υ2/2600/2001 κοινή υπουργική απόφαση για την «ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» (Υγειονομική διάταξη)

- Υ.Α. Δ.ΥΓ2/5932/2006  (ΦΕΚ 141/Β`/7.2.2006) Χορήγηση παρεκκλίσεων σύμφωνα με την Υ2/2600/2001 κοινή υπουργική απόφαση «για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»

- Κ.Υ.Α Υ2/2600/2001  (ΦΕΚ 892/Β`/11.7.2001) Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998

2.2 Εγκατάσταση Αποχέτευσης

	Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα – Aποχετεύσεις, ΤΟΤΕΕ 2412/86

	Οικιακές εγκαταστάσεις υγιεινής Κ. Schulz

- ΚΥΑ Ε1β. 221/65 (ΦΕΚ 138 Β/24-2-65) Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων.

- ΚΥΑ 46399/1352/86 (ΦΕΚ 438Β/3-7-86) Απαιτούμενη ποιότητα των επιφανειακών νερών που προορίζονται για: "πόσιμα", "κολύμβηση", "διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά" και "καλλιέργεια και αλιεία οστρακοειδών", μέθοδοι μέτρησης, συχνότητα δειγματοληψίας και ανάλυση των επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιμα, σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 75/440/ΕΟΚ, 78/659/ΕΟΚ και 79/869/ΕΟΚ.

- ΥΑ 5673/400/97 (ΦΕΚ 192/Β/97) Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων

- Υ.Α. 19661/1982/1999 - Τροποποίηση της 5673/400/97 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων» (Β/192) - Κατάλογος ευαίσθητων περιοχών για τη διάθεση αστικών λυμάτων σύμφωνα με το άρθ. 5 (παρ. 1) της απόφασης αυτής.

- Αρ. Φύλλου 2089, 9 Οκτωβρίου 2008 – αριθμ. Δ. ΥΓ2/Γ.Π.ΟΙΚ.133551 Τροποποίηση της περίπτωσης Γ της παραγρ. 1 του άρθρου 8 της υπ’αριθμ. Ε1Β/221/65 διάταξης.

- Νόμος για την Προστασία του Περιβάλλοντος

2.3 Εγκατάσταση Πυροπροστασίας

- Ο κανονισμός για την πυροπροστασία νέων κτιρίων Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων 'Έργων, Προεδρικό Διάταγμα υπ'αριθμ. 71/17.2.88 και όλες οι σχετικές τροποποιητικές αυτού διατάξεις.

- Τα παραρτήματα "Α" έως και "Ζ" συνημμένα στην υπ'αρ.3/81 Πυροσβεστική Διάταξη [ΦΕΚ 20 Β' 19 Ιανουαρίου 1981].

- Η τεχνική οδηγία, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, "Μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα με νερό", Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2451/86.

- Το Ελληνικό πρότυπο ΕΛ.Ο.Τ. 492 για εξαρτήματα των συστημάτων ανιχνεύσεως πυρκαγιάς.

- ΕΛΟΤ ΕΝ 3 (μέρη 3,6,7,8 και 9), Κ.Υ.Α. 618/20-1-2005, Κ.Υ.Α. 17230/671/11-9-2005, ΕΛΟΤ 286-2 – Φορητοί Πυροσβεστήρες

- ΕΛΟΤ ΕΝ 12845, ΕΛΟΤ 664, ΤΟΤΕΕ – Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης

- Ο Αμερικάνικος κανονισμός NFPA 10 "Standard for the Installation, Maintenance and Use of Portable Fire Extinguishers" για τους φορητούς πυροσβεστήρες.

- Ο Αμερικάνικος κανονισμός NFPA 12 “Carbon Dioxide Extinguishing Systems” για το σύστημα αυτόματης κατάσβεσης με CO2.

- Ο Αμερικάνικος κανονισμός NFPA 14 "Standard for the Standpipe and Hose Systems" για το υδροδοτικό σύστημα.

- Ο Αμερικάνικος κανονισμός NFPA 72E "Standard on Automatic Fire Detectors" για τους ανιχνευτές πυρκαγιάς.

  - Φορητοί πυροσβεστήρες, Υπ. Αποφ. 22745/314 (ΦΕΚ Β 264/8.4.71)

  - Εθνικά ελληνικά πρότυπα (NHS) περί φορητών πυροσβεστήρων

  - Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ2: Κατηγορίες πυρκαγιών

  - Πρότυπο ΕΛΟΤ 54: Εξαρτήματα συστημάτων αυτόματης ανίχνευσης πυρκαγιάς

  - Πρότυπο ΕΛΟΤ 571: Δοκιμασίες αντοχής σε φωτιά

  - Διεθνείς κανονισμοί ISO - Standards: 64/1974, R336, R1338, 2546/1973 Δομικά στοιχεία, 2. Κουφώματα, 3. Τοιχεία από γυαλί)

## 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

## 3.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

## 3.1.1	Γενικά  - Αντικείμενο - Σκοπός

Σκοπός της εγκατάστασης είναι η εξασφάλιση της παροχής κρύου νερού και ζεστού του κτιρίου.

Στο αντικείμενο της εγκατάστασης περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες:

- Η τροφοδοσία από το δίκτυο πόλης και η κατασκευή του αγωγού υδροδότησης.

- Η κατασκευή δικτύου διανομής κρύου νερού, σε όλους τους υδραυλικούς υποδοχείς, και η εγκατάσταση των ειδών κρουνοποιιας.

- Η τοποθέτηση θερμοσιφώνων και ταχυθερμαντήρων, για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.

## 3.1.2  	Σχεδιασμός της εγκατάστασης

Οι ανάγκες υδροδότησης του Έργου καλύπτονται από το δίκτυο της πόλης (ΕΥΔΑΠ) μέσω μετρητή. Ο αγωγός τροφοδότησης καταλήγει στο χώρο του υδροστασίου. Σε αυτόν τον χώρο θα υπάρχει διανομέας από τον οποίο το νερό διοχετεύεται με κατακόρυφες στήλες προς τους υποδοχείς.

Με κρύο πόσιμο νερό τροφοδοτούνται οι:

- Οι νιπτήρες, λεκάνες, κλπ. των χώρων υγιεινής των WC.

- Το κυλικείο (μέσω ενδιάμεσου μετρητή)

Η παραγωγή ζεστού νερού για τους χώρους των κουζινών θα πραγματοποιείται μέσω τοπικού ταχυθερμαντήρα.

Στο κυλικείο και στο λουτρό του Ε΄ ορόφου η παραγωγή ζεστού νερού θα πραγματοποιείται μέσω τοπικού ηλεκτρικού θερμοσίφωνα.

Οι σωληνώσεις παροχής ζεστού νερού θα οδεύουν παράλληλα με αυτές του κρύου νερού.

To κεντρικό δίκτυο οδεύει εντός ψευδοροφών και οι κατακόρυφες στήλες οδεύουν μέσα σε κατάλληλα διαμορφωμένες οικοδομικές διελεύσεις και με διακλαδώσεις ανα στάθμη τροφοδοτούν τους υποδοχείς.

Το δευτερεύον δίκτυο οδεύει εντός ψευδοροφών ή επικαλύπτεται.

## 3.1.3 Κατασκευαστικά Στοιχεία

1) Το δίκτυο κρύου, ζεστού νερού θα κατασκευαστεί από πλαστικό σωλήνα ΡΡ-R 80 Type 3, PN20.

Το δίκτυο ζεστού νερού χρήσης θα είναι μονωμένο σε όλο το μήκος του με σωλήνες τύπου ARMAFLEX πάχους 9mm.

2) Οι σωληνώσεις του κυρίου δικτύου, θα στηριχθούν με κατάλληλα στηρίγματα διαιρούμενου τύπου και θα αναρτηθούν από την οροφή ή τους τοίχους.

3) Τα οριζόντια τμήματα του δικτύου θα κατασκευαστούν με πολύ μικρή κλίση (0.5%) ώστε να φεύγουν οι φυσαλίδες του αέρα προς τις πλησιέστερες στήλες ενώ οι κατακόρυφες στήλες στο ανώτερο σημείο τους θα φέρουν αυτόματα εξαεριστικά.

4) Κάθε κλάδος, φέρει βάνα απομόνωσης.

Βάνες απομόνωσης φέρουν και επί μέρους κλάδοι όταν τροφοδοτούν ομάδες υδραυλικών υποδοχέων (π.χ. ολόκληρο WC). Tα όργανα διακοπής θα είναι σφαιρικοί κρουνοί (ball-valve).

Kάθε υδραυλικός υποδοχέας φέρει διακόπτη απομόνωσης ώστε να είναι δυνατή η απομόνωσή του και εύκολη η συντήρησή του.

5) Οι θερμοσίφωνες θα έχουν  χαλύβδινο δοχείο εφυαλωμένο, με ηλεκτρική αντίσταση και χωρητικότητα 80 lit και αντίσταση 4 kW. Οι θερμοσίφωνες θα  φέρουν μόνωση από πολυουρεθάνη και ασφαλιστική βαλβίδα στην έξοδο. Οι θερμοσίφωνες θα είναι οριζόντιου ή κατακόρυφου τύπου κατάλληλοι για επιδαπέδια η επίτοιχη τοποθέτηση ανάλογα με τον χώρο στον οποίο τοποθετούνται. Οι ταχυθερμοσίφωνες θα έχουν αντίσταση 3,5KW και θα είναι επίτοιχοι.

3.2 	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

## 3.2.1	Αποχέτευση Ακαθάρτων

## 3.2.1.1 Γενικά – Αντικείμενο – Σκοπός

Σκοπός της εγκατάστασης είναι να υποδεχθεί τα λύματα των υδραυλικών υποδοχέων και τα ακάθαρτα νερά του κτιρίου και να τα οδηγήσει στον τελικό αποδέκτη που είναι το δίκτυο αποχέτευσης της πόλης.

Αντικείμενο της εγκατάστασης είναι:

- H εγκατάσταση των ειδών υγιεινής

- Η κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης

## 3.2.1.2	Σχεδιασμός της εγκατάστασης

Τα λύματα του ισογείου και των ορόφων μέσω οριζόντιου και κατακόρυφου δικτύου συγκεντρώνονται και οδηγούνται με βαρύτητα στο υφιστάμενο συλλεκτήριο δίκτυο στο επίπεδο του ισογείου και από εκεί στο δίκτυο της πόλης.

Το οριζόντιο δίκτυο μέσα στο κτίριο οδεύει είτε εντός των δαπέδων ή στο χώρο εντός των ψευδοροφών των κάτω επιπέδων ή εμφανές στις οροφές των υπογείων.

Το κατακόρυφο δίκτυο οδεύει κατάλληλα καλυπτόμενο στις διελεύσεις του από τους χώρους.

Τα λύματα του υπογείου όπου υπάρχουν συγκεντρώνονται σε φρεάτιο με ζεύγος αντλιών απ΄όπου ανυψώνονται στο δίκτυο αποχέτευσης στο επίπεδο του ισογείου.

Ολες οι οριζόντιες οδεύσεις των σωλήνων μέσα στο κτίριο γίνονται με κλίση 2%.

## Κατασκευαστικά στοιχεία

1) Το δίκτυο αποχέτευσης μέσα στα κτίρια θα κατασκευαστεί από πλαστικούς σωλήνες από PVC, 6 atm  κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1329-1 κατάλληλης διατομής. Οι καταθλιπτικοί αγωγοί θα κατασκευαστούν από πλαστικούς σωλήνες ΡΡ 16atm.

Στους πόδες κάθε κατακόρυφης στήλης θα τοποθετηθούν σωληνοστόμια καθαρισμού.

Σε κάθε υπόγεια αλλαγή κατεύθυνσης θα κατασκευασθεί φρεάτιο επιθεώρησης.

2) Ο αερισμός της εγκατάστασης θα γίνει με συνέχιση της στήλης αποχέτευσης μέχρι την οροφή του κτιρίου με την ίδια διατομή "κύριος αερισμός".

Όπου απαιτείται από τον κανονισμό αποχέτευσης έχουμε "δευτερεύοντες" αερισμούς διαφόρων απομακρυσμένων ειδών υγιεινής.

3) Το φρεάτιο αντλιών θα είναι κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα με στεγανωτικό και εσωτερικά επιχρισμένο. Θα έχει διπλό χυτοσιδερένιο κάλυμμα και σωλήνα εξαερισμού, ζεύγος αντλιών (η μία εφεδρική της άλλης) ανύψωσης το καθένα, για τα λύματα και τα ακάθαρτα νερά. Οι αντλίες θα είναι υποβρύχιες κατάλληλες για λύματα και ακάθαρτα νερά και θα λειτουργούν εναλλάξ.

Η λειτουργία των αντλιών θα ελέγχεται αυτόματα μέσω κατάλληλου πίνακα και σύστημα ελέγχου στάθμης τριών επιπέδων (χαμηλή, υψηλή και στάθμη κινδύνου) μέσω ηλεκτροδίων αγώγιμων υγρών. Για κάθε αντλία προβλέπεται κατασκευή για ανάρτηση και ανύψωση.

4) Στα δάπεδα των χώρων υγιεινής θα προβλεφθούν σιφώνια δαπέδου πλαστικά με οσμοπαγίδα και διάτρητη σχάρα για την αποχέτευση των νερών του δαπέδου.

5) Η αποχέτευση των εσωτερικών μονάδων κλιματισμού γίνεται με δίκτυο πλαστικού σωλήνα PVC 6atm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1329-1 κατάλληλης διατομής, το οποίο οδεύει στην ψευδοροφή και οδηγεί τα συμπυκνώματα στα WC ή στις υδρορροές.

3.2.2 	Αποχέτευση Ομβρίων

Διατηρείται ως έχει το υφιστάμενο δίκτυο.

3.3. 	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

3.3.1 	Γενικά –Αντικείμενο –Σκοπός

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Γενικές Διατάξεις (Άρθρο 1, παρ. 1.2)  το κτίριο ταξινομείται στα γραφεία (Άρθρο 8).

Δευτερεύοντες χρήσεις όπως αυτές των αποθηκών και των Η/Μ  εγκαταστάσεων δεν εξετάζονται χωριστά εφ΄ όσον δεν καταλαμβάνουν επιφάνεια μεγαλύτερη του ¼ της συνολικής επιφάνειας του κτιρίου οσον  αφορά τα Ενεργητικά μέτρα.

Σκοπός επομένως είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής σε περίπτωση πυρκαίας.

Αντικείμενο της εγκατάστασης είναι:

- Το μόνιμο υδροδοτικό δίκτυο με πιεστικό συγκρότημα εφόσον απαιτείται απο τους κανονισμούς και στο χώρο κοντά στην είσοδο του κτιρίου πυροσβεστικό δίκρουνο για σύνδεση των οχημάτων της Π.Υπηρεσίας

- Η αυτόματη κατάσβεση με Aerosol στους χώρους computer rooms.

- Η αυτόματη κατάσβεση με CO2 στους χώρους Μ/Τ, Μ/Σ, Η/Ζ και ΓΠΧΤ.

- Η εγκατάσταση Πυρανίχνευσης

- Το χειροκίνητο σύστημα συναγερμού

- Ο φωτισμός ασφαλείας και πανικού, φωτεινή σήμανση οδεύσεων

- Τα φορητά μέσα πυρόσβεσης.

- Πυροφραγμοί

3.3.2 	Σχεδιασμός της εγκατάστασης –Κατασκευαστικά στοιχεία

1) Τα δίκτυα πυρόσβεσης κατασκευάζονται από γαλβανισμένους χαλυβδοσωλήνες κατά ΕΛΟΤ 268/ΕΝ10255.

2) Το μόνιμο υδροδοτικό σύστημα τροφοδοτείται από:

Πιεστικό συγκρότημα που τοποθετείται σε ιδιαίτερο χώρο του υπογείου. Επειδή εξωτερικά του κτιρίου (οδός Λυκούργου) διέρχεται αγωγός ύδρευσης DN200 με ελάχιστη πίεση δικτύου 5atm, το πιεστικό συγκρότημα θα συνδεθεί απ΄ευθείας στο δίκτυο (χωρίς την παρεμβολή δεξαμενής) για να καλύψει την ανάγκη του μανομετρικού ύψους.

Το Πυροσβεστικό συγκρότημα που καλύπτει τις παραπάνω απαιτήσεις αποτελείται από :

- Ηλεκτροκίνητη αντλία

- Ηλεκτρική (JOCKEY)

- Πετρελαιοκίνητη  αντλία

- Πίνακα αυτοματισμού με όργανα ελέγχου της πίεσης, πιεζοστάτες, μανόμετρα, κλπ.

Ο πίνακας είναι εφοδιασμένος με τους κατάλληλους διακόπτες, μικροδιακόπτες αυτόματους, ασφάλειες και άλλα μικροεξαρτήματα ώστε να επιτυγχάνεται η ασφαλής λειτουργία των αντλιών. Μέσω του πίνακα εξασφαλίζεται η αυτόματη εκκίνηση της ηλεκτροκίνητης αντλίας εφ’ όσον παρουσιαστεί πτώση πίεσης στο δίκτυο και αυτόματη εκκίνηση της πετρελαιοκίνητης αντλίας εφ’ όσον δεν υπάρχει τάση στο δίκτυο.

Τον πίνακα θα συνοδεύει ηλεκτρονικός φορτιστής 12 V για την συνεχή φόρτιση και συντήρηση της μπαταρίας.

Το υπό τοποθέτηση συγκρότημα έχει πλήρη εξοπλισμό.

Η πετρελαιοκίνητη αντλία είναι εφεδρική, τίθεται σε λειτουργία αυτόματα σε περίπτωση βλάβης, διακοπής του ρεύματος ή ανεπάρκειας της κύριας αντλίας και σταματάει αυτόματα όταν εκλείψουν αυτές οι αιτίες.

Στην κατάθλιψη κάθε αντλίας θα υπάρχει όργανο ένδειξης της πίεσης.

Το όλο δίκτυο κατασβέσεως πυρκαγιάς διατηρείται σε πίεση από την αντλία διατηρήσεως πιέσεως (jokey pump). Σε κανονικές συνθήκες οι αντλίες πυροσβέσεως ηρεμούν και εργάζεται μόνο η αντλία διατηρήσεως της πιέσεως. Αν συμβεί εκροή νερού από πυροσβεστική φωλιά τότε πέφτει η πίεση στην έξοδο της αντλίας διατηρήσεως της πιέσεως, οπότε μέσω ειδικού διακόπτη πιέσεως δίνεται εντολή εκκινήσεως της αντλίας πυροσβέσεως.

- 2) Τοποθετείται υδροκούδουνο στην αναχώρηση του δικτύου από τον κεντρικό διανομέα και ανιχνευτής ροής (flow switch) που ανιχνεύει τη ροή που προκαλείται από την ενεργοποίηση του κλάδου των φωλεών και αναγγέλλεται στον πίνακα πυρανίχνευσης.

- Το flow switch θα είναι κατάλληλο για πιέσεις μέχρι 16 atm και θα φέρει γλωσσίδα τοποθετημένη μέσα στο σωλήνα από μη διαβρούμενο υλικό η οποία θα ενεργοποιεί το μηχανισμό χρονικής καθυστέρησης μόλις αντιλαμβάνεται την δίοδο νερού και του μικροδιακόπτη.

- 3) Για την τροφοδότηση του μονίμου υδροδοτικού δικτύου με νερό, από τα πυροσβεστικά οχήματα, υπάρχει σύνδεση, του κεντρικού δικτύου με πυροσβεστικό δίκρουνο (δίδυμη σύνδεση STORTZ 2x2’’).

- Το δίκρουνο έχει δύο στόμια διατομής  Φ 65mm το καθένα .

- Τα στόμια ασφαλίζουν με καπάκια. Στην πλάκα πάνω από τα στόμια αναγράφονται με ανάγλυφα γράμματα οι λέξεις «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ».

- O σωλήνας σύνδεσης των στομίων παροχής από τα πυροσβεστικά σχήματα είναι διαμέτρου 100 mm και θα διαθέτει βαλβίδα αντεπιστροφής.

- 4)  Οι πυροσβεστικές φωλιές  τοποθετούνται σε κατάλληλα σημεία των χώρων του κτιρίου έτσι ώστε κάθε μία   να καλύπτει συνολικά ακτίνα κατάσβεσης 30m.

- Οι φωλιές τοποθετούνται σε ύψος 1,0 m απο το επίπεδο του δαπέδου (το κατωτερο σημείο).

- Οι πυροσβεστικές φωλιές θα είναι μεταλλικές τύπου ερμαρίου κατηγορίας ΙΙ και θα περιλαμβάνουν:

- Πυροσβεστική βάννα, γωνιακή, ορειχάλκινη Φ2’’ πίεσης δοκιμής 15atm, με ταχύνδεσμο Φ 1 3/4’’ από αλουμίνιο ή ορείχαλκο.

- Εύκαμπτο κανάβινο σωλήνα επενδυμένο εσωτερικά με ελαστικό πάχους τουλάχιστον 1mm διαμέτρου 1 3/4’’ και μήκους 20m. Ο σωλήνας θα φέρει και στα δυο άκρα ταχυσύνδεσμους από αλουμίνιο 1 3/4’’. Ο σωλήνας θα είναι τυλιγμένος σε κατάλληλο τύμπανο.

- Πυροσβεστικό αυλό εκτόξευσης νερού από αλουμίνιο, βαρέως τύπου ρυθμιζόμενης δέσμης 380lt/min υπό πίεση 4 - 6atm, θα φέρει στο άκρο ταχυσύνδεσμο από αλουμίνιο 1 3/4’’. Από ορείχαλκο ή αλουμίνιο με δυνατότητα ρύθμισης σε συνεχή FOG.

- Η σωλήνωση τροφοδοσίας κάθε φωλιάς είναι διαμέτρου 2’’.

- 5) Τοποθετούνται γενικά  πυροσβεστήρες Pa 6 kg σε κατάλληλες θέσεις, ώστε κανένα σημείο της κάτοψης να μην απέχει πάνω από 15m από τον πλησιέστερο πυροσβεστήρα.

- Στους επικίνδυνους χώρους τοποθετούνται φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης των 6kg και CO2 των 5kg.

- Ολοι οι πυροσβεστήρες είναι κατάλληλοι για χρήση σε πυρκαγιές κατηγορίας A,B,C και Ε δηλαδή πυρκαγιές που προέρχονται από στερεά ή υγρά και αέρια καύσιμα και πάνω σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με τάση λειτουργίας μέχρι 1000 V.

- Οι πυροσβεστήρες θα φέρουν ορειχάλκινη βαλβίδα, διάταξη ασφαλείας υπερπίεσης, ελαστικό σωλήνα με ειδικούς συνδέσμους και ελαστική χοάνη με υψηλή διηλεκτρική αντοχή.

6) Στα μηχανοστάσια των ανελκυστήρων τοποθετούνται πυροσβεστήρες οροφής ξηράς κόνεως 12 Kg. Θα είναι κατασκευασμένος από χάλυβα ειδικής ποιότητας για αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες και πίεσης καθώς και σε διάβρωση. Θα περιλαμβάνει τα υλικά στερεώσεως, όργανο ομοιόμορφου ψεκασμού του χώρου, μανόμετρο, και αντεπίστροφη βαλβίδα για την επαναγόμωση του πυροσβεστήρα γομώσεως 12Kg .

7) Το Aerosol που παράγεται απο τις γεννήτριες περιέχεται σε στερεή μορφή σε κατάλληλα διαμορφωμένο κύλινδρο μικρών διαστάσεων που ονομάζεται γεννήτρια Aerosol. Οι γεννήτριες Aerosol δεν τελούν υπο πίεση, η εγκατάστασή τους δεν απαιτεί χωριστές φιάλες αποθήκευσης του κατασβεστικού υλικού, ούτε δίκτυο με υδραυλικές σωληνώσεις. Η απελευθέρωση του Aerosol μέσα στο χώρο γίνεται απο ειδικές οπές της γεννήτριας με περιμετρική ή κατευθυνόμενη εκτόνωση. Το σύστημα κατάσβεσης συνεργάζεται με δίκτυο πυρανίχνευσης διπλού βρόχου.

Πρόκειται για κυλινδρικά δοχεία αναλόγου όγκου που αναρτώνται από την οροφή σε ύψος περίπου 1 m, επάνω από την επιφάνεια που θα προστατέψουν. Στο κάτω μέρος των δοχείων είναι τοποθετημένο ακροφύσιο (κεφαλή) το οποίο ανοίγει όταν λόγω έναρξης φωτιάς ανεβεί η θερμοκρασία σε 650-700C και διασταλεί το υγρό της μικρής κάψουλας ή γίνεται ενεργοποίηση από το σύστημα πυρανίχνευσης.

##### 8) Το Σύστημα Πυρόσβεσης CΟ2  αποτελείται από:

- Υλικό πυρόσβεσης

- Κύλινδρο ή κυλίνδρους αποθήκευσης

- Βαλβίδα κυλίνδρου ταχείας λειτουργίας

- Βάση στήριξης και συσκευή ζύγισης

- Σύστημα ενεργοποίησης

- Λάστιχα υψηλής πίεσης

- Συλλέκτη με βαλβίδες αντεπιστροφής

- Δίκτυο σωλήνων διανομής

- Ακροφύσια καταιονισμού

Ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση του συστήματος γίνεται με βάση τις απαιτήσεις NFPA  12.

Για να λειτουργήσει (ενεργοποιηθεί) το σύστημα ο κύλινδρος πιλότος φέρει ηλεκτρικό ενεργοποιητή κατάλληλα προσαρμοσμένο στη βαλβίδα ταχείας λειτουργίας. Όταν ο πίνακας ελέγχου δώσει εντολή ενεργοποίησης στον ηλεκτρικό ενεργοποιητή αυτός ανοίγει μηχανικά την βαλβίδα ταχείας λειτουργίας και απελευθερώνεται το CΟ2.  Οι υπόλοιποι κύλινδροι του συστήματος ανοίγουν με πνευματικούς ενεργοποιητές μέσω κατάλληλης γραμμής πνευματικού ελέγχου χρησιμοποιώντας την πίεση του κυλίνδρου πιλότου.

Οι κύλινδροι στερεώνονται και έτσι εξασφαλίζονται έναντι της αντίδρασης που δημιουργείται όταν απελευθερώνεται το CΟ2 . Οι κύλινδροι εύκολα μετακινούνται και το σύστημα παρέχει δυνατότητες ελέγχου του συστήματος ηλεκτρικής και πνευματικής ενεργοποίησης κατά τη διάρκεια επιθεωρήσεων χωρίς απελευθέρωση αερίου.

Η διάταξη φέρει κατάλληλο ηλεκτρικό και χειροκίνητο μηχανισμό που ενεργοποιεί τη βαλβίδα παροχής του CO2. Η διάταξη ενεργοποίησης συνεργάζεται με το σύστημα και τον πίνακα ανίχνευσης και παρέχει τη δυνατότητα, εκτός της αυτόματης και χειροκίνητης ενεργοποίησης του συστήματος.

Προβλέπεται  διάταξη χειροκίνητης λειτουργίας που περιλαμβάνει:

Κομβία ενεργοποίησης της εγκατάστασης μέσω του πίνακα ανίχνευσης (ηλεκτρική εντολή).

To  CΟ2 στα συστήματα υψηλής πίεσης αποθηκεύεται σε χαλύβδινους χωρίς  ραφή κυλίνδρους, οι οποίοι μπορούν να αναγομωθούν, είναι σχεδιασμένοι και κατασκευασμένοι σύμφωνα με την οδηγία 84/525/CEE και DOT 3AA.

Κάθε κύλινδρος φέρει βαλβίδα για αυτόματη λειτουργία που μπορεί να ενεργοποιηθεί ηλεκτρικά, πνευματικά ή χειροκίνητα.

Η απελευθέρωση του CΟ2 από τον κύλινδρο αποθήκευσης επιτυγχάνεται με ενεργοποίηση της βαλβίδας ταχείας λειτουργίας χρησιμοποιώντας ηλεκτρομηχανικό ενεργοποιητή με τάση λειτουργίας 24 VDC.

Όταν υπάρχει εγκατάσταση με περισσότερους του ενός κυλίνδρου, τότε η βαλβίδα του πρώτου κυλίνδρου (κύλινδρος οδηγός) ενεργοποιείται με χρήση ηλεκτρομηχανικού ενεργοποιητή ενώ οι βαλβίδες των άλλων φιαλών ανοίγουν με χρήση πνευματικών ενεργοποιητών και γραμμής πνευματικού ελέγχου. Το αέριο του πνευματικού συστήματος ενεργοποίησης διατίθεται από τον κύλινδρο οδηγό.

Οι σωλήνες του δικτύου θα είναι:

Από τους κυλίνδρους έως τις κατευθυντήριες βαλβίδες

Χωρίς ραφή κατά DIN 2448/17175

Από τις κατευθυντήριες βαλβίδες έως τα ακροφύσια

Με ραφή κατά DIN 2458/1626

Η επιλογή και τοποθέτηση ακροφυσίων είναι τέτοια ώστε κατά την ενεργοποίηση του συστήματος να επιτυγχάνονται ομοιόμορφα οι συγκεντρώσεις σχεδιασμού του  CO2.

Για συστήματα ολικής πλήρωσης χρησιμοποιούνται ακροφύσια διασκορπισμού αερίου (CΟ2 gas).

Για συστήματα τοπικής εφαρμογής χρησιμοποιούνται ακροφύσια ομίχλης (fog).

H διάμετρος οπής (orifice size) κάθε ακροφυσίου εξαρτάται από την πίεση και την απαιτούμενη παροχή CΟ2.

9) Για όλες τις διαβάσεις καλωδίων, χαλυβδοσωλήνων, αεραγωγών, εσχαρών, που διέρχονται διαμέσου των ορίων των πυροδιαμερισμάτων, προβλέπεται η κατασκευή πυροφραγμών που περιλαμβάνει τα παρακάτω:

Πλάκα ορυκτοβάμβακα πάχους τουλάχιστον 5cm και ειδικού βάρους 120Kg/m3 που φράσει όλα τα κενά μεταξύ τοίχων, καλωδίων, σωλήνων, αγωγών κλπ.

Ειδικό υλικό, επίσης επιβραδυντικό της φωτιάς, για την επικάλυψη (με στρώση πάχους 3mm) και των δύο πλευρών του ορυκτοβάμβακα.

Με το ίδιο υλικό επικαλύπτονται επίσης (με στρώση πάχους 5mm) και από τις δύο πλευρές του πυροφραγμού, τα καλώδια (σε μήκος 50cm) και οι σωλήνες (σε μήκος 25cm) αφού περιβληθούν πρώτα με κογχύλι ορυκτοβάμβακα.

Πλαστικοί σωλήνες που διέρχονται διαμέσου των ορίων των πυροδιαμερισμάτων, θα επενδυθούν με ταινία από βερνικουλίτη (υλικό αυτοδιογκούμενο) σε μήκος ίσο προς αυτό του δομικού στοιχείου.

Το πάχος της ταινίας καθορίζεται από την ονομαστική διάμετρο του σωλήνα. Το κενό μεταξύ σωλήνων και δομικού στοιχείου θα γεμίσει με ειδικό κονίαμα κατάλληλης πυραντοχής.

Για μεμονωμένες διελεύσεις πλαστικών σωλήνων είναι δυνατή η χρήση πυροφραγμού τύπου χιτωνίου.

Διαφράγματα πυρασφαλείας (FIRE DAMPER) θα εγκατασταθούν σε θέσεις στις οποίες αεραγωγοί διέρχονται από διαφορετικά πυροδιαμερίσματα.

Τα διαφράγματα πυρασφαλείας θα είναι μονόφυλλου ή πολύφυλλου τύπου, θα διαθέτουν θυρίδα επιθεώρησης, μηχανική μανδάλωση, ηλεκτρικό διακόπτη.

# 4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

4.1 Υδραυλικες Εγκαταστασεις

4.1.1 Υλικα & Εξοπλισμοι

Λεκάνη WC ευρωπαϊκού τύπου με καζανάκι Χ.Π και χαρτοθήκη

Αναφέρεται:

- Σε όλα   WC του κτιρίου.

Η λεκάνη ευρωπαϊκού τύπου θα είναι λευκή από πορσελάνη εγχώρια με ορειχάλκινες επιχρωμιωμένες βίδες στερέωσης και ελαστικά παρεμβύσματα.

Η στερέωση των λεκανών θα γίνει με χαλύβδινο επικασσιτερωμένο σκελετό από προκατασκευασμένα (βιομηχανοποιημένα) πλαίσια μορφής L κατάλληλα για την στερέωση τους, όπως συνιστάται από τον κατασκευαστή. Τα στηρίγματα θα ενσωματωθούν στον τοίχο και στο δάπεδο με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα στερέωσης.

Η θέση του στομίου εκροής των ακαθάρτων (πίσω εκροή ή κάτω εκροή) καθορίζεται στη μελέτη ανάλογα με την θέση του σημείου συνδέσεως με τους σωλήνες αποχετεύσεως, και θα έχει εσωτερική διάμετρο DN 100.

Περιλαμβάνει:

- Προμήθεια και τοποθέτηση λεκάνης W.C. δαπέδου χαμηλής πιέσεως με καζανάκι πλάτης με μηχανισμό, λευκού χρώματος, και συμπαγές κάθισμα πολυτελείας, από υαλώδη πορσελάνη,  Ευρωπαϊκής κατασκευής, διαστάσεων 36 εκ. Χ  65 εκ.

Σύμφωνα με το σκαρίφημα το εμπρόσθιο άκρο της λεκάνης θα τοποθετηθεί  σε απόσταση 65 εκ.  από τον πίσω από αυτήν ευρισκόμενο τοίχο.

Για την εξασφάλιση της απαίτησης αυτής θα πρέπει να εντοιχίζεται κατά το ήμισυ η οριζόντια σωλήνα αποχέτευσης. Η εργασία αυτή της εντοίχισης περιλαμβάνεται στην τιμή του παρόντος άρθρου και θα πραγματοποιηθεί μετά από οδηγίες της επίβλεψης.

Παράγεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών προδιαγραφών, όπως αυτές περιγράφονται στις σχετικές νόρμες ΕΝ,  DIN   και συνοδεύεται από την σήμανση CE, όπου αυτή εφαρμόζεται σύμφωνα με την οδηγία ΕΝ997. Επίσης η διαδικασία παραγωγής να έχει πιστοποιηθεί με το   πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.

Τα κύρια χαρακτηριστικά να είναι:

1. Υδατοαπορροφητικότητα <0,5%

2. Θερμοκρασία όπτησης 1200ºC - 1220ºC

3. Αντοχή σε οξέα, βάσεις, ζεστό νερό, επίδραση λεκέδων, απότριψη, θερμικά shocks

4. Αντοχή σε κάμψη (500kg/cm.

- Προμήθεια και τοποθέτηση επίτοιχης  χαρτοθήκης από  γυαλιστερό ανοξείδωτο 18/10.

- Τοποθέτηση τους επί του δαπέδου μέχρι πλήρους λειτουργίας, σύμφωνα με τα σχέδια, τις προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής και τις οδηγίες του επιβλέποντα.

- Εν γένει όλα τα απαραίτητα υλικά επί τόπου του έργου καθώς και κάθε εργασία κύρια και βοηθητική έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά, για την πλήρη και άρτια λειτουργία.

Τρόπος και μονάδα μέτρησης: τεμάχιο το σετ λεκάνη, καζανάκι, κάθισμα λεκάνης και χαρτοθήκη.

Ποσότητα :       31   Τεμάχια.

Νιπτήρες

Οι νιπτήρες θα είναι Ευρωπαϊκού τύπου κατάλληλοι για τοποθέτηση στον τοίχο και θα συνοδεύονται από τα ακόλουθα υλικά :

(α)	Χυτοσιδερένια στηρίγματα για επίτοιχη τοποθέτηση.

(β) 	Βαλβίδα εκροής επιχρωμιωμένη ή επινικελωμένη διαμέτρου 1 1/4" με πώμα και αλυσίδα 	συγκράτησης.

(γ) 	Σιφώνι επιχρωμιωμένο ή επινικελωμένο διμερές που θα προσαρμόζεται στη βαλβίδα με λυόμενο 	σύνδεσμο.

(δ) 	Μπαταρία κρύου νερού ενός τεμαχίου με με σταθερό ράμφος και προσαρμοσμένο στο άκρο 	του επιστόμιο ομαλού διασκορπισμού του νερού (Aerator).

Η κεφαλή θα είναι εφοδιασμένη με φίλτρο και διασκορπιστή νερού.

(ε) 	Εναν γωνιακό σφαιρικό διακόπτη βαρειάς κατασκευής (ball valve) επιχρωμιωμένο κατάλληλο για προσαρμογή στο ειδικό σωλήνα που θα συνδέει τον γωνιακό διακόπτη με τον διακόπτη του αναμικτήρα.

Στον διακόπτη περιλαμβάνεται και το σωληνάκι σύνδεσης του με την μπαταρία.

(στ) 	Στο λουτρό προέδρου στο Ε’ ο νιπτήρας θα εχει αναμικτήρα ζεστού-κρύου νερού και δύο γωνιακούς σφαιρικούς διακόπτες για την σύνδεσή τους με την μπαταρία.

Νιπτήρας W.C. 50Χ44 με κολώνα δαπέδου και μπαταρία

Αναφέρεται:

- Σε όλα   WC του κτιρίου.

Περιλαμβάνει:

- Προμήθεια και τοποθέτηση νιπτήρα  με κολόνα δαπέδου , λευκού χρώματος, από υαλώδη πορσελάνη,  Ευρωπαϊκής κατασκευής, διαστάσεων  50 εκ. Χ 44 εκ.

Σύμφωνα με το σκαρίφημα το εμπρόσθιο άκρο του νιπτήρα  θα τοποθετηθεί  σε απόσταση 44 εκ.  από τον πίσω από αυτήν ευρισκόμενο τοίχο.

Παράγεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών προδιαγραφών, όπως αυτές περιγράφονται στις σχετικές νόρμες ΕΝ,  DIN   και συνοδεύεται από την σήμανση CE, όπου αυτή εφαρμόζεται σύμφωνα με την οδηγία ΕΝ997. Επίσης η διαδικασία παραγωγής να έχει πιστοποιηθεί με το   πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.

Τα κύρια χαρακτηριστικά να είναι:

1. Υδατοαπορροφητικότητα <0,5%

2. Θερμοκρασία όπτησης 1200ºC - 1220ºC

3. Αντοχή σε οξέα, βάσεις, ζεστό νερό, επίδραση λεκέδων, απότριψη, θερμικά shocks

4. Αντοχή σε κάμψη (500kg/cm.

- Προμήθεια και τοποθέτηση μέχρι πλήρους λειτουργίας μπαταρίας νιπτήρα χρωμέ, 1 οπής , 2 λαβών, με κυλινδρικό ρουξούνι, αυτόματη βαλβίδα.

Τοποθέτηση του επί του νιπτήρα μέχρι πλήρους λειτουργίας,

- Τοποθέτησή του και στήριξή του  σύμφωνα με τα σχέδια, τις προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής  και τις  οδηγίες του επιβλέποντα.

- Εν γένει όλα τα απαραίτητα υλικά επί τόπου του έργου καθώς και κάθε  εργασία κύρια και βοηθητική έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά, για την πλήρη και άρτια λειτουργία.

Τρόπος και μονάδα μέτρησης:  Τεμάχιο, το σέτ νιπτήρα, κολόνα δαπέδου, μπαταρία..

Ποσότητα :     29   Τεμάχια.

Νιπτήρας W.C. 65Χ50 με κολώνα δαπέδου και μπαταρία

Αναφέρεται:

- Στο   WC Προέδρου του Ε΄ ορόφου του κτιρίου.

Περιλαμβάνει:

- Προμήθεια και τοποθέτηση νιπτήρα  με κολόνα δαπέδου , λευκού χρώματος, από υαλώδη πορσελάνη,  Ευρωπαϊκής κατασκευής, διαστάσεων  65 εκ. Χ 50 εκ.

- Παράγεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών προδιαγραφών, όπως αυτές περιγράφονται στις σχετικές νόρμες ΕΝ,  DIN   και συνοδεύεται από την σήμανση CE, όπου αυτή εφαρμόζεται σύμφωνα με την οδηγία ΕΝ997. Επίσης η διαδικασία παραγωγής να έχει πιστοποιηθεί με το   πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.

Τα κύρια χαρακτηριστικά να είναι:

1. Υδατοαπορροφητικότητα <0,5%

2. Θερμοκρασία όπτησης 1200ºC - 1220ºC

3. Αντοχή σε οξέα, βάσεις, ζεστό νερό, επίδραση λεκέδων, απότριψη, θερμικά shocks

4. Αντοχή σε κάμψη (500kg/cm.

- Προμήθεια και τοποθέτηση μέχρι πλήρους λειτουργίας μπαταρίας νιπτήρα χρωμέ, 1 οπής , 2 λαβών, με κυλινδρικό ρουξούνι, αυτόματη βαλβίδα.

Τοποθέτηση του επί του νιπτήρα μέχρι πλήρους λειτουργίας,

- Τοποθέτησή του και στήριξή του  σύμφωνα με τα σχέδια, τις προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής  και τις  οδηγίες του επιβλέποντα.

- Εν γένει όλα τα απαραίτητα υλικά επί τόπου του έργου καθώς και κάθε  εργασία κύρια και βοηθητική έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά, για την πλήρη και άρτια λειτουργία.

Τρόπος και μονάδα μέτρησης:  Τεμάχιο, το σέτ νιπτήρα, κολόνα δαπέδου, μπαταρία..

Ποσότητα :     1   Τεμάχιο.

Λεκάνη καταιωνητήρα με καμπίνα ντους και μπαταρία

Η ντουσιέρα προβλέπεται από λευκή υαλώδη πορσελάνη διαστάσεων περίπου 90x90 εκ. με αντιολισθητική διαμόρφωση του πυθμένα και θα συνοδεύεται από:

- 	Βαλβίδα εκκενώσεως επιχρωμιωμένη.

- 	Διακόπτη τριπλής κατευθύνσεως κεφαλής ντούς.

-	Μπαταρία για την ανάμειξη θερμού-κρύου νερού, ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη,

- 	Μία σαπουνοσπογγοθήκη με λαβή από λευκή πορσελάνη ημιχωνευτή.

- 	Δύο διπλά άγκιστρα από λευκή πορσελάνη.

Αναφέρεται:

- Στο    WC  του Προέδρου στον Ε΄ όροφο.

Περιλαμβάνει:

- Προμήθεια και τοποθέτηση ντουσιέρας τετράγωνης από πυρίμαχη πορσελάνη, διαστάσεων 90 x 90 x 6 cm με Βαλβίδα ντους 90mm, λευκού χρώματος,   Ευρωπαϊκής κατασκευής.

- Προμήθεια και τοποθέτηση Καμπίνας Ντούς Τετράγωνης (πλήρης)  διαστάσεων 90 x 90 cm, με δύο συρόμενες πόρτες, Ύψος 190 cm. Διάφανο κρύσταλλο, πάχους 8 mm, με επίστρωση. Χρωμέ προφίλ, πλαίσιο και χερούλια. Πόρτες με λειτουργία ''click & clean'' (ροδάκια που ''αποσυνδέουν'' το κάτω μέρος της πόρτας για εύκολο καθάρισμα) και μαλακά stop για ομαλό άνοιγμα/κλείσιμο πόρτας. Ανοχές: 5 cm στην κάθε πλευρά. Θα πρέπει να συνδυάζεται με την  τετράγωνη ντουσιέρα αντιστοίχων διαστάσεων.

- Προμήθεια και τοποθέτηση μέχρι πλήρους λειτουργίας, επίτοιχης αναμικτικής  μπαταρίας λουτρού με   μηχανισμό, ενσωματωμένο αυτόματο διανομέα, , χρωμέ. με τηλέφωνο  , μεταλλικό σπιράλ 150cm και κινούμενο στήριγμα.

- Τοποθέτησή όλων  και στήριξή των  σύμφωνα με τα σχέδια, τις προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής  και τις  οδηγίες του επιβλέποντα.

- Εν γένει όλα τα απαραίτητα υλικά επί τόπου του έργου καθώς και κάθε  εργασία κύρια και βοηθητική έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά, για την πλήρη και άρτια λειτουργία.

Τρόπος και μονάδα μέτρησης:  Τεμάχιο, το σέτ, ντουσιέρας, καμπίνας, μπαταρίας..

Ποσότητα :    1    Τεμάχιο.

Είδη Υγιεινής WC AMEA

Αναφέρεται:

- Στο χώρο υγιεινής Α.Μ.Ε.Α. στο Ισόγειο του κτιρίου.

Περιλαμβάνει:

- Προμήθεια και  τοποθέτηση λεκάνης ειδικού τύπου W.C.ΑΜΕΑ  δαπέδου χαμηλής πιέσεως με καζανάκι πλάτης με μηχανισμό, λευκού χρώματος, και συμπαγές κάθισμα πολυτελείας, από υαλώδη πορσελάνη,  Ευρωπαϊκής κατασκευής, ύψους 0,45-0,50 μέτρα από την τελική επιφάνεια του δαπέδου με το εμπρόσθιο άκρο της σε απόσταση 0,75-0,80 μέτρα από τον πίσω από αυτήν ευρισκόμενο τοίχο.

- Προμήθεια και τοποθέτηση εκατέρωθεν της λεκάνης οριζόντιων χειρολαβών μήκους 0,75 μέτρα με το επάνω μέρος τους σε ύψος 0,70 μέτρα από την τελική επιφάνεια του δαπέδου, αγκυρωμένων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να αντέξουν φόρτιση 150 χγρ τουλάχιστον. Η μία εκ δύο χειρολαβών  θα είναι ανακλινόμενη με δυνατότητα ακινητοποίησης στην κατακόρυφη θέση. Η άλλη  χειρολαβή θα φέρει επ' αυτής την θήκη χαρτιού καθαρισμού.

Η λεκάνη θα εξοπλίζεται με καζανάκι χαμηλής πίεσης. Σε κάθε περίπτωση ο μηχανισμός του δοχείου πρέπει να ενεργοποιείται με εύχρηστο χειριστήριο, το οποίο θα τοποθετείται εκτός αυτού σε σημείο προσιτό στον χρήστη.

Πλησίον της λεκάνης θα τοποθετείται μπαταρία τύπου "ντους" για την υγιεινή του χρήστη.

- Προμήθεια και τοποθέτηση νιπτήρα  από υαλώδη πορσελάνη,  Ευρωπαϊκής κατασκευής, λευκού χρώματος, ρηχό, ειδικού τύπου, ώστε το επάνω μέρος του να απέχει 0,80 - 8,85 εκατοστά από το δάπεδο και το κάτω του 0,70 εκατοστά από αυτό, εργονομικό, χωρίς κολώνα στήριξης, διαστάσεων περίπου 0,68X0,60 μέτρα (μήκος χ πλάτος) και συνοδεύεται από ράφι στο ίδιο ύψος. Η στήριξη του νιπτήρα θα γίνει στον τοίχο με τέτοιο τρόπο ώστε να αντέχει σε φόρτιση στην εμπρόσθια άκρη του τουλάχιστον 150 χγρ.

- Προμήθεια και τοποθέτηση στο νιπτήρα μπαταρίας αναμικτικής με μακρύ "ρουξούνι" και μακρύ χειριστήριο ή με φωτοκύτταρο.

- Προμήθεια και τοποθέτηση καθρέπτη ενδεικτικών διαστάσεων 60εκ.Χ100εκ.  με την κάτω ακμή στο 1,00 μέτρα από το δάπεδο.

- Μεταξύ λεκάνης, νιπτήρα και περιφερειακών εμποδίων (τοίχοι, έπιπλα) θα εξασφαλίζεται απόλυτα ελεύθερος χώρος διαμέτρου 1,50 μέτρα για την περιστροφή του αμαξιδίου.

- Τοποθέτησή όλων  και στήριξή των  σύμφωνα με τα σχέδια, τις προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής  και τις  οδηγίες του επιβλέποντα.

- Εν γένει όλα τα απαραίτητα υλικά επί τόπου του έργου καθώς και κάθε  εργασία κύρια και βοηθητική έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά, για την πλήρη και άρτια λειτουργία.

Τρόπος και μονάδα μέτρησης:  Τεμάχιο, το σέτ,.

Ποσότητα :    1    Τεμάχιο.

Καθρέπτες με πλαίσιο αλουμινίου

Αναφέρεται:

- Σε όλα   WC του κτιρίου, επάνω από τους νιπτήρες, και όπου αλλού απαιτηθούν.

Περιλαμβάνει:

- Προμήθεια κατασκευή και τοποθέτηση καθρεπτών ενδεικτικών διαστάσεων περίπου 60Χ90 εκ., από επαργυρωμένο κρύσταλλο πάχους 6 χιλιοστών, βελγικής  προέλευσης, αρίστης επιλογής, με μπιζουτάρισμα 2,5-3 εκ. και τρόχισμα περιμετρικά, στερεωμένο με σιλικόνη επάνω σε κόντρα πλακέ θαλάσσης .

- Τοποθέτηση – στήριξή του με περιμετρικό πλαίσιο αλουμινίου, βαμμένου με λευκή ηλεκτροστατική βαφή.

- Την προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών αρίστης ποιότητος επί τόπου του έργου, οποιεσδήποτε τυχόν αποκαταστάσεις κακώσεων ή μερεμετιών και  κάθε  εργασία κύρια και βοηθητική για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή .

Τρόπος και μονάδα μέτρησης:  Τεμάχιο.

Ποσότητα :       30  Τεμάχια.

Νεροχύτης ανοξείδωτος

Προβλέπεται κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα 18/8 πάχους ελάσματος 0,8 χλσ. κατ'ελάχιστο κατάλληλος για χωνευτή τοποθέτηση σε πάγκο με λεκάνες (ή μία λεκάνη).Το πλάτος του νεροχύτη θα είναι 60 εκ. περίπου και το μήκος 180 εκ.(δύο λεκάνες) ή αναλόγου για την περίπτωση της μίας λεκάνης περίπου θα συνοδεύεται δε από:

- Πλαστικό σιφώνι (τύπου βαρελάκι) πάχους 3 χλστ.

- Βαλβίδα εκκενώσεως επινικελωμένη πλήρη με τάπα και αλυσίδα (μια ανά λεκάνη).

- Διπλό κρούνο για την ανάμειξη θερμού - κρύου νερού ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο.

- Πλαστικό σωλήνα περχειλίσεως (ένα ανά λεκάνη).

- Τεμάχια χαλκοσωλήνων συνδέσεως με ρακόρ χρωμέ.

- Γωνιακοί διακόπτες χρωμέ βαρέως τύπου.

- Ορειχάλκινους κρουνούς για ζεστό και κρύο νερό.

Σιφώνια νιπτήρων

Τα σιφώνια των νιπτήρων με διάμετρο 1 1/4" θα είναι ορειχάλκινα επιχρωμιωμένα με αφαιρετό το κάτω μέρος τους. Τα σιφώνια θα συνοδεύονται από κυκλική επιχρωμιωμένη ροζέτα που θα καλύπτει το σημείο της συνδέσεως τους με τον σωλήνα αποχετεύσεως.

Σαπωνοσπογγοθήκες

Οι σαπωνοσπογγοθήκες των ντούς θα έχουν λαβή και θα είναι από λευκή πορσελάνη, κατάλληλες για χωνευτή τοποθέτηση και ενδεικτικών διαστάσεων 30 χ 15 εκ.

Διπλά άγγιστρα

Τα διπλά άγγιστρα θα είναι από λευκή πορσελάνη και κατάλληλα για επίτοιχη τοποθέτηση.

Εταζέρα

Οι εταζέρες θα είναι από λευκή πορσελάνη και θα έχουν μήκος περίπου 60 εκ.

Σαπωνοθήκες

Οι σαπωνοθήκες θα είναι από λευκή πορσελάνη κατάλληλες για χωνευτή τοποθέτηση και ενδεικτικών διαστάσεων 15 χ 15 εκ.

Σιφώνια νεροχυτών

Τα σιφώνια νεροχυτών τύπου "βαρελάκι" διαμέτρου 1 1/2" θα είναι πλαστικά  και θα φέρουν πώμα καθαρισμού στο κάτω μέρος τους.

Τα σιφώνια θα λειτουργούν και σαν λιποσυλλέκτες και θα έχουν διάμετρο 15 εκ.

4.2 Εγκατασταση Υδρευσης

Σωλήνες πολυπροπυλενίου PP – PN 20

Πλαστικοί σωλήνες πολυπροπυλενίου Random PP-R80 (τρίτης γενιάς) κατάλληλοι για εγκαταστάσεις ύδρευσης (κρύο-ζεστό νερό).

Οι σωλήνες θα είναι σύμφωνοι προς τα πρότυπα DIN 8077/78

Ονομαστική πίεση: ΡΝ 20bar

Συντελεστής γραμμικής διαστολής: 0,03mm/m0C

Τα στοιχεία των σωλήνων θα είναι σύμφωνα προς τον ακόλουθο πίνακα:

| Ονομαστική διάμετρος (mm) | Πάχος τοιχώματος (mm) |
| --- | --- |
| 15 | 3.4 |
| 20 | 4.2 |
| 25 | 5.4 |
| 32 | 5.5 |
| 40 | 6.9 |
| 50 | 8.6 |
| 65 | 10.3 |
| 80 | 12.3 |
| 100 | 15.1 |
| 125 | 17.1 |
| 150 | 21.9 |

Σφαιρικές βαλβίδες (ball valves)

Οι σφαιρικές βαλβίδες είναι κατάλληλες για χρησιμοποίηση σε δίκτυο νερού με πίεση λειτουργίας μέχρι 1,6 ΜΡα  (16 KG/CM2)

Πρέπει να ανοίγουν τελείως κατά την περιστροφή του χειροστροφάλου μόνο κατά 90ο.Το ίδιο ισχύει και για το κλείσιμο.

Τα κινούμενα μέρη πρέπει να επιθεωρούνται και να επισκευάζονται εύκολα χωρίς να διαταράσσεται η σωλήνωση που βρίσκεται η βάννα.

Διακόπτες γωνιακού τύπου

Το σώμα και η κεφαλή θα είναι κατασκευασμένα από φωσφορούxο ορείxαλκο αντοxής σε εφελκυσμό άνω των 2000 Kg/cm², ο δε δίσκος της βαλβίδας θα φέρει παρέμβυσμα στεγανότητας από φίμπερ ή ισοδύναμο υλικό.

Πίεση λειτουργίας 16 atm, για θερμοκρασία νερού 120°C.

Κεντρικός διανομέας νερού χρήσης

Ο διανομεας του κεντρικού δικτύου θα είναι κατασκευασμένος από εξαρτήματα ΡΡ.

Η σύνδεση των εξαρτημάτων γίνεται με τη μέθοδο της θερμικής αποσυγκόλλησης.

Στο σώμα του διανομέα θα προβλεφθούν οι απαιτούμενες από τα σχέδια αναμονές για τοποθέτηση κρουνών εκκένωσης και οργάνων μέτρησης πίεσης και θερμοκρασίας.

Αυτόματα εξαεριστικά

Αποτελούνται απο ορειχάλκινο κέλυφος το οποίο φέρει στόμιο εξόδου του αέρα στο άνω μέρος και μαστό 3/8" εξωτερικού σπειρώματος στο κάτω.

Μέσα στο κέλυφος υπάρχει πλωτήρας και κινούμενη βαλβίδα απόφραξης του στομίου εξόδου του αέρα. Σε θέση ηρεμίας πρέπει να υπάρχει στρώμα αέρα μεταξύ επιφάνειας νερού και στομίου εξαερισμού.

Κάθε αυτόματο εξαεριστικό συνοδεύεται από ειδική βαλβίδα ελέγχου, καθαρισμού και απόφραξης αυτού, η οποία βιδώνεται στο σωλήνα δικτύου πριν το εξαεριστικό.

Προς τούτο η βαλβίδα αυτή (Shut off valve) φέρει μαστό εξωτερικού σπειρώματος 1/2" και εσωτερικό σπείρωμα 3/8" στην άλλη πλευρά για κοχλίωση του εξαεριστικού.

Η βαλβίδα αυτή φέρει ειδικό κοχλιωτό εξάρτημα το οποίο, διά διαφόρων τοποθετήσεών του, επιτελεί τις παρακάτω λειτουργίες:

- εγκατάσταση του εξαεριστικού,

- έλεγχο εξαεριστικού,

- ταχύ εξοπλισμό της εγκατάστασης κατά την πλήρωση και

- κανονική λειτουργία εξαεριστικού.

Το εξαεριστικό πρέπει να εργάζεται μέχρι θερμοκρασίας νερού 120°C και πίεση 12 bar.

Αναμικτήρες ζεστού - κρύου νερού

Θα είναι διαμέτρου 1/2" ή 3/4", ορειχάλκινοι, επιχρωμιωμένοι, τύπου εσωτερικής ανάμιξης κατάλληλοι για εγκατάσταση πάνω στον νιπτήρα, νεροχύτη ή πάνω στον τοίχο κατά περίπτωση.

Οι διαστάσεις του στρεφόμενου ράμφους του αναμικτήρα-όπου απαιτείται-πρέπει να είναι αντίστοιχες με τις διαστάσεις του νιπτήρα ή του νεροχύτη που εξυπηρετεί.

Οι χειρολαβές θα φέρουν ενδεικτικό σήμα του προορισμού τους.

Ο αναμικτήρας του καταιωνιτήρα θα έχει άκαμπτο/ εύκαμπτο -κατά περίπτωση- σωλήνα με καταιωνιτήρα επιχρωμιωμένο για σταθερή/ κινητή από πάνω καταιώνιση.

Οι αναμικτήρες θα συνοδεύονται από ροζέτες επικάλυψης των θέσεων τοποθέτησης τους και όλα τα απαραίτητα υλικά και εξαρτήματα.

Μπαταρία κρύου νερού

Θα είναι διαμέτρου ½’’ ή ¾’’ ορειχάλκινη, επιχριωμένη, κατάλληλη για εγκατάσταση πάνω στον νιπτήρα ή πάνω στον τοίχο κατά περίπτωση.

Οι διαστάσεις του ράμφους της μπαταρίας πρέπει να είναι αντίστοιχες με τις διαστάσεις του νιπτήρα που εξυπηρετεί. Θα συνοδεύεται από ροζέτα επικάλυψης της θέσης τοποθέτησης και όλα τα απαραίτητα υλικά και εξαρτήματα.

Ταχυθερμαντήρας διερχόμενου νερού ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενος

Ο  θερμαντήρας  είναι  ηλεκτρονικά   ρυθμιζόμενος.  Η  θερμοκρασία   του  εξερχόμενου   νερού   ρυθμίζεται   αδιαβάθμητα   από  30ο  έως  55ο C.

O ηλεκτρονικός   ρυθμιστής   προσαρμόζει   συνεχώς    την   ηλεκτρική   ισχύ  προς  την  επιθυμητή    θερμοκρασία    εξόδου   και  έτσι   να  εξοικονομεί   ενέργεια.

Η  ηλεκτρική    αντίσταση    να  είναι   κατάλληλη   ανθεκτική    και  για    ελαφρώς   σκληρά  νερά.

Να  έχει   προστασία  IP 24.

Η  ρυθμιζόμενη   θερμοκρασία   του  εξερχόμενου   νερού  να  κρατιέται  σταθερά   στην   επιλεγμένη  θερμοκρασία   μέχρι   εξαντλήσεως  ολόκληρης   της   διατιθέμενης    ισχύος.

Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες

Οι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες θα είναι μονοφασικοί και θα έχουν ισχύ και χωρητικότητα όπως θα καθοριστεί από την μελέτη.

Οι θερμοσίφωνες θα είναι κατασκευασμένοι από γαλβανισμένη λαμαρίνα με επένδυση εμαγιέ και θα  έχουν θερμική μόνωση από φελλό πάχους 5 εκ. ή από άλλο ισοδύναμο μονωτικό υλικό και μεταλλικό μανδύα, ο οποίος θα προστατεύει την μόνωση.

Οι θερμοσίφωνες θα φέρουν θερμοστάτη, θερμόμετρο, ενδεικτική λυχνία, ασφαλιστική βαλβίδα και γενικά όλες τις προβλεπόμενες διατάξεις από τους κανονισμούς πού ισχύουν.

Οι θερμοσίφωνες θα είναι κατασκευασμένοι από γνωστό εργοστάσιο το οποίο θα διαθέτει τις απαραίτητες άδειες από τον Τομέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Η πίεση λειτουργίας και η πίεση δοκιμής θα είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα από τους ελληνικούς κανονισμούς.

4.3 Εγκατασταση Αποχετευσεως

Πλαστικοί σωλήνες απο PVC 6at κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1329-1

Οι πλαστικοί σωλήνες αποχέτευσης και τα ειδικά τεμάχια θα είναι κατασκευασμένα απο σκληρό PVC 6ΑΤ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1329-1, και θα έχουν τα παρακάτω πάχη και διαστάσεις:

| Ονομαστική διάμετρος | Εξωτερική Φ mm | Εσωτερική Φ mm | Πάχος S mm |
| --- | --- | --- | --- |
| DN 32 | 32 | 25 | 3.5 |
| DN 40 | 40 | 33 | 3.5 |
| DN 50 | 50 | 43 | 3.5 |
| DN 63 | 63 | 56 | 3.5 |
| DN 70 | 75 | 68 | 3.5 |
| DN 100 | 100 | 93 | 3.5 |
| DN 125 | 125 | 117.4 | 3.8 |
| DN 150 | 160 | 150.8 | 4.6 |
| DN 200 | 200 | 188.8 | 5.6 |

Εναλλακτικά και μετά από έγκριση της υπηρεσίας επίβλεψης μπορούν να γίνουν αποδεκτοί και άλλοι τρόποι σύνδεσης των σωλήνων όπως φλαντζωτή, με επιφανειακή ή μετωπική συγκόλληση κλπ.

Στόμια καθαρισμού, (σωληνοστόμια) πώματα (ακροστόμια)

Για τον καθαρισμό των διαφόρων τμημάτων των δικτύων αποχέτευσης προβλέπονται κατάλληλα στόμια σε κατάλληλες θέσεις των δικτύων, τα οποία θα κλείνουν με πώματα βιδωτά ("τάπες").

Τα στόμια καθαρισμού των σωλήνων προβλέπονται από ειδικά τεμάχια με διαστάσεις αντίστοιχες των διαστάσεων των σωλήνων και με πώματα που θα προεξέχουν τουλάχιστον 6 χιλ. από το άκρο του σωλήνα.

Η κεφαλή των πωμάτων θα προεξέχει ή θα έχει ειδική εσοχή για εύκολη αφαίρεση.

Θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση και μέσα σε φρεάτιο.

Συγκεκριμένα στα δίκτυα που βρίσκονται πάνω απο τη στάθμη εδάφους οριζόντια ή κατακόρυφα η διάμετρος των στομίων καθαρισμού θα είναι ίση με την διάμετρο των σωλήνων.

Στα οριζόντια δίκτυα που ευρίσκονται κάτω απο τη στάθμη δαπέδου τα προβλεπόμενα στόμια καθαρισμού θα είναι διαμέτρου τουλάχιστον Φ100 απο σκληρό πλαστικό ή χυτοσίδηρο κατάλληλης αντοχής ώστε να αντέχουν στο διακινούμενο φορτίο του χώρου και η τελική τους επιφάνεια να προσαρμόζεται εύκολα στο κατασκευαζόμενο δάπεδο απο άποψη ομοιομορφίας και τελικού υψομέτρου.

Σιφώνια δαπέδου πλαστικά

Τα σιφώνια δαπέδου όλων των χώρων θα είναι εξ' ολοκλήρου από σκληρό και ανθεκτικό πλαστικό (DIN 19541) ανοξείδωτη σχάρα, παγίδα οσμών, εσωτερική τάπα καθαρισμού, δακτύλιο στεγανότητας, ειδικό εξάρτημα επέκτασης όταν απαιτείται ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια προσαρμογή της σχάρας στο τελειωμένο δάπεδο.

Συγκεκριμένα τα σιφώνια δαπέδου των χώρων υγιεινής θα είναι ικανότητας απορροής τουλάχιστον 1 l/s,θα έχουν διάμετρο εισόδου νερών Φ40mm  ή Φ50mm, διάμετρο εξόδου Φ50mm ή Φ70mm, σχάρα διαστάσεων περίπου 100 x 100 mm.

Φρεάτια τοποθέτησης αντλιών

Το φρεάτιο θα κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Θα έχει χυτοσιδηρό διπλό, στεγανό, κάλυμμα που θα οριζοντιωθεί ακριβώς στην τελική στάθμη του δαπέδου.

Οι διαστάσεις δίνονται στα σχέδια, όπως και οι διαμόρφωση του πυθμένα.

Η δεξαμενή θα επιχριστεί εσωτερικά με ισχυρή τσιμεντοκονία (600 kg τσιμέντου) και θα έχει:

α. 	Κλίμακα καθόδου

β. 	Δοκό στήριξης (Π100) των σωλήνων, του οδηγού (σωληνωτό τμήμα) συγκρότησης των αντλιών και 	των αλυσίδων για το ανέβασμα των αντλιών.

γ. 	Κατάλληλες υποδοχές για το σωλήνα αερισμού και τις σωλήνες εξόδου και εισόδου λυμάτων.

4.4 Αντλητικo Συγκρότημα Aκαθάρτων νερών

Το αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων θα αποτελείται απο τα εξής μέρη :

α)	Δύο ή περισσότερες όμοιες υποβρύχιες αντλίες (η μία εφεδρική της άλλης).

β)	Πίνακα χειρισμού, ελέγχου και Αυτοματισμού.

γ)	Τις απαιτούμενες διατάξεις και εξαρτήματα για την εγκατάσταση των αντλιών.

Υποβρύχιες αντλίες

Κάθε μία από τις αντλίες του συγκροτήματος θα είναι υποβρύχιου τύπου, κατακόρυφης διάταξης, μιας βαθμίδας και θα πληρεί τις πιο κάτω προδιαγραφές κατασκευής.

Η πτερωτή θα είναι ανοικτού τύπου από υλικό με αντοχή σε προσβολή νερού με άμμο, που θα επιτρέπει την διέλευση στερεών μεγέθους τουλάχιστον Φ15 mm. Το κέλυφος θα είναι χυτοσιδηρό ή από αλουμίνιο.

Ο κινητήρας θα είναι τριφασικός 380V/3Φ/50HZ, βραχυκυκλωμένου δρομέα, υποβρύχιου τύπου, με προστασία ΙΡ 68, κλάση μόνωσης Β (VDE) και τάση λειτουργίας 380/3Φ/50Hz.

Οι στυπιοθλίπτες θα είναι οι μεν σταθεροί από κεραμικό υλικό ή μεταλλικό καρβίδιο, οι δε περιστρεφόμενοι από χάλυβα.

Η άτρακτος θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.

Η βάση της αντλίας θα είναι εφοδιασμένη με μεταλλικό φίλτρο που θα επιτρέπει τη διέλευση στερεών μέχρι 15 mm.

Πίνακας χειρισμού - Έλεγχου και αυτοματισμού

Για την εκκίνηση κάθε αντλίας θα προβλεφθούν κατάλληλοι υδραργυρικοί διακόπτες στάθμης ή  διακόπτης τύπου πλωτήρα (φλοτεροδιακόπτης).

Η στάθμη εκκίνησης-στάσης της εφεδρικής αντλίας θα είναι υψηλότερη της κύριας αντλίας έτσι ώστε η εφεδρική να εκκινεί μόνο στις περιπτώσεις που δεν επαρκεί κύρια αντλία και να σταματά πρίν από αυτή.

Το αντλητικό συγκρότημα θα συνοδεύεται από κατάλληλο στεγανό πίνακα χειρισμού, ελέγχου και  Αυτοματισμού (προστασίας τουλάχιστον ΙΡ 43, που θα πληρεί απόλυτα τις αντίστοιχες προδιαγραφές).

Ο παραπάνω πίνακας θα περιλαμβάνει :

α)	Τα απαραίτητα όργανα διακοπής και προστασίας των γραμμών των κινητήρων (διακόπτες, ασφάλειες 	κ.λ.π.).

β)	Κατάλληλους εκκινητές (STARTERS) για την εκκίνηση των κινητήρων των αντλιών είτε απ'  ευθείας 	για ισχύς μέχρι 7 KW, είτε με "αστέρα - τρίγωνο" για ισχείς μεγαλύτερες από 7KW.

γ)	Τριπολικά θερμικά στοιχεία προστασίας των κινητήρων από υπερεντάσεις.

δ)	Μεταγωγικό διακόπτη τριών θέσεων (αυτόματη λειτουργία-χειροκίνητη λειτουργία- εκτός) για κάθε 	αντλία.

ε)	Κόμβια πιέσεως (ON-OFF) για κάθε αντλία  (χειροκίνητη λειτουργία) και ενδεικτική λυχνία 	λειτουργίας.

στ)	Διάταξη συναγερμού ανωτάτης στάθμης που θα περιλαμβάνει :

- Τροφοδοτικό 220V AC/12V DC και 12V μπαταρία.

- Ενδεικτική λυχνία συναγερμού.

- Ενδεικτική λυχνία φόρτισης μπαταρίας - Σειρήνα συναγερμού.

- Διακόπτη τύπου πλωτήρα ή υδραγυρικό διακόπτη στάθμης συναγερμού (ανωτάτη στάθμη).

ζ)	Οποιαδήποτε άλλη βοηθητική διάταξη αυτοματισμού σημειώνεται στα σχέδια ή στην τεχνική 	περιγραφή της Μελέτης ή απαιτείται από τις ειδικές απαιτήσεις του έργου (π.χ. Συνεργασία με 	Κεντρικό Πίνακα Ελέγχου Η/Μ εγκαταστάσεων κ.λ.π.)

Εγκατάσταση συγκροτήματος

Η εγκατάσταση του συγκροτήματος θα γίνει σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών.

Γενικά πρoβλέπονται οι παρακάτω δύο τρόποι εγκατάστασης των αντλιών:

α)	Για μικρές αντλίες (μέχρι 10m3/h) και μικρά βάθη φρεάτων (μέχρι 2m) η εγκατάσταση θα είναι "φορητή" 	με κατάλληλη βάση και εύκαμπτο σωλήνα.

β)	Για μεγάλες αντλίες (πάνω από 10m3/h) και μεγάλα βάθη φρεατίων (πάνω απο 2m) η εγκατάσταση θα 	είναι "μόνιμη" με κατάλληλη καμπύλη "εδράσεως- κατάθλιψης" με ειδικό σύνδεσμο που θα επιτρέπει 	την αυτόματη σύνδεση της αντλίας στον σωλήνα κατάθλιψης και κατάλληλους ολισθητήρες-οδηγούς 	ανύψωσης ή καθόδου της αντλίας.

Και στις δύο περιπτώσεις οι αντλίες θα πρέπει να μπορούν να βγουν εύκολα από το φρεάτιο για συντήρηση και επισκευή, χωρίς να απαιτείται η κάθοδος ανθρώπου σε αυτό.

Σημειώνεται ότι η βάση στερεώσεως και ο εύκαμπτος σωλήνας (πρώτη περίπτωση) και η καμπύλη εδράσεως, οι ολισθητήρες και ο μηχανισμός ανύψωσης (δεύτερη περίπτωση) συμπεριλαμβάνονται στην τιμή μονάδας του αντλητικού συγκροτήματος.

Τεχνικά χαρακτηριστικά-αποδόσεις

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι αποδόσεις των αντλιών του συγκροτήματος δίνονται στα σχέδια.

4.5 Εγκατάσταση Πυρόσβεσης

Κατασκευή δικτύου απο γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες

Το δίκτυο σωληνώσεων θα κατασκευασθεί από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες με ραφή, βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα) διαστάσεων κατά ΕΝ 10255 και το πρότυπο ΕΛΟΤ 268.

Τα στοιχεία των σωλήνων θα είναι σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα :

| DN (in) | ½ | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 ½ | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D Εξ.(mm) | 21.3 | 26.9 | 33.7 | 42.4 | 48.3 | 60.3 | 76.1 | 88.9 | 114.3 | 139.7 | 165.1 |
| SΤοιχώμ. (mm) | 2.65 | 2.65 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.65 | 3.65 | 4.05 | 4.50 | 4.85 | 4.85 |
| DΕς.(mm) | 16.0 | 21.6 | 27.2 | 35.9 | 41.8 | 53.0 | 68.8 | 80.8 | 105.3 | 130.0 | 155.4 |
| Βάρος (Kg/m) | 1.23 | 1.59 | 2.46 | 3.17 | 3.65 | 5.17 | 6.63 | 8.64 | 12.40 | 16.70 | 19.80 |

Τρόπος κατασκευής δικτύου από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες

Κοπή  Σωλήνων

Οι σωλήνες θα κοπούν με ακρίβεια επι τόπου του έργου και θα τοποθετούνται στην εγκατάσταση κατά τρόπο που θα εξασφαλίζει και την ίδια τους την μηχανική αντοχή. Μετά την κοπή οι σωλήνες θα λειαίνονται και θα καθαρίζονται καλά.

Προσοχή θα καταβάλλεται για την μη κακοποίηση του σωλήνα κατά την σύσφιξή του στην μέγγενη. Αυτό εξασφαλίζεται με την παρεμβολή καταλλήλων παρεμβυσμάτων.

Σωλήνες κακοποιημένοι θ'απορρίπτονται.

Συνδέσεις  ευθύγραμμων σωλήνων

Οι συνδέσεις των γαλβανισμένων σιδηροσωλήνων θα γίνεται ως εξής :

- για διαμέτρους έως και τις 2 1/2" με κοχλιωτές συνδέσεις, δηλαδή είτε συνδέσμους δεξιάς και αριστερής κοχλίωσης (μούφες) ή με λυόμενους συνδέσμους (ρακόρ).

- για διαμέτρους μεγαλύτερες  των 2 1/2", με  χρήση του αυλακωτού συστήματος VICTAULIC.

Απαγορεύεται ρητά η χρήση οποιουδήποτε άλλου μέσου σύνδεσης των σωληνώσεων, όπως ηλεκτροσυγκόλληση ή οξυγονοκόλληση.

Τα παραπάνω αποτελούν τον κορμό σχεδιασμού και κατασκευής του δικτύου. Δεδομένου ότι για διατομές έως και 4” οι σωλήνες  και τα  εξαρτήματα φέρουν  σπείρωμα, είναι επιτρεπτή, σε περιπτώσεις που κριθεί αναγκαίο , η κοχλιωτή σύνδεση.

Σύστημα Συνδέσεων Σωλήνων Πυρόσβεσης (Victaulic)

Το δίκτυο σωληνώσεων αποτελείται από σωλήνες γαλβανισμένους ISO-MEDIUM (πράσινος) με σύνδεση μέσο ειδικών μεταλλικών Flexible Coupling που εξασφαλίζουν αντισεισμική προστασία και έχουν έγκριση FM/ UL.

Λόγω της εύκαμπτης ελαστικής σχεδίασης τους επιτρέπουν την διαστολή και συστολή των σωληνώσεων, η οποία δημιουργείται λόγω αλλαγών της θερμοκρασίας (είτε εξωτερικά, είτε εσωτερικά της σωλήνας). Η ανάγκη τοποθέτησης συστολικών εξαρτημάτων εξαλείφεται.

Το ελαστικό εσωτερικό παρέμβυσμα στεγανοποίησης θα πρέπει να είναι από συνθετικό ελαστικό EPDM με ανοχές θερμοκρασίας (-340° ΕΩΣ + 115C0) και επιτυγχάνει πρόσθετα την απομόνωση και απορρόφηση των θορύβων και των μεταδόσεων των δονήσεων.

Οι σύνδεσμοι είναι σχεδιασμένοι για αυλακωτούς σωλήνες έτσι ώστε να παρέχουν μια αυτορυθμιζόμενη σύνδεση η οποία εξομαλύνει την εγκατάσταση από πιέσεις, κενά και άλλες εξωτερικές δυνάμεις, ενώ ταυτόχρονα μειώνουν την ενοχλητική ανάγκη χρήσης ειδικών στηριγμάτων, διαστολικών κλπ.

Τα εξαρτήματα "κατεύθυνσης" είναι ειδικού τύπου με αυλάκωση στα άκρα    από χυτοσίδηρο (durable ductile iron) ενδεικτικού τύπου S/10 -S/11 -S/12 -S/13 (Γωνίες 90°-45°-22 ½0  -11 1/4°) S/20 Ταυ-S/25 Ταυ συστολικά S/35 Σταυροί αυλακωτοί S/50 Συστολές-S/60 τάπες του ίδιου κατασκευαστή και σύμφωνα με τις προδιαγραφές UL/ FM ή ισάξιες.

Κοχλιωτές συνδέσεις (δικτυα έως 2 ½”)

Τα εξαρτήματα των κοχλιωτών συνδέσεων (μούφες, ρακόρ), θα είναι από μαλακτοποιημένο χυτοσίδηρο (MALLEABLE), γαλβανισμένα εν θερμώ, με ενισχυμένα χείλη (κορδονάτα) στην περιοχή της εσωτερικής κοχλίωσης κατά DIN 2950. Τα ρακόρ θα είναι κωνικά.

Η σύνδεση θα γίνεται με διάνοιξη κωνικού σπειρώματος στον σωλήνα, σε μήκος τόσο ώστε το πολύ 3 σπείρες να παραμένουν ακάλυπτες.

Στο αρσενικό σπείρωμα θα τοποθετείται στεγανοποιητικό μίγμα αποτελούμενο από γραφίτη και ορυκτέλαιο ή άλλο ισοδύναμο υλικό - της έγκρισης της Επίβλεψης - που να μην προσβάλλει το μέταλλο.

Το μίγμα πρέπει να είναι αδιάλυτο στο ρευστό της σωλήνωσης.

Η περιτύλιξη των σπειρών θα γίνεται με κανάβι. Σε συνδέσεις ορειχάλκινων εξαρτημάτων επιτρέπεται, μετά από έγκριση της Επίβλεψης, η χρησιμοποίηση της ταινίας TEFLON.

Αυλακωτές  συνδέσεις (δικτυα πάνω απο  2 ½”)

Για την κατασκευή του δικτύου θα εφαρμοστεί το  αυλακωτό σύστημα (ενδεικτικός τύπος VICTAULIC –GROOVED PIPING SYSTEM GRINNELL – GRUVLOK)

Για την σύνδεση των σωλήνων θα χρησιμοποιηθούν  σύνδεσμοι  με μηχανικού τύπου κλείδωμα (μανδάλωμα) και κεντρικού κοιλώματος ανταπόκρισης-πίεσης ελαστικά παρεμβύσματα.

Οι σωλήνες στα άκρα θα προ-αυλακωθούν με χρήση κατάλληλου εργαλείου της προμηθεύτριας εταιρείας έτσι ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή του μηχανικού συνδέσμου.

Η κατεργασία του σωλήνα σε καμία περίπτωση δεν τραυματίζει το γαλβάνισμα και εξασφαλίζει την απόλυτη στεγανότητα του δικτύου  στα σημεία συναρμογής για πιέσεις έως και 35 bar.

Στον πίνακα που ακολουθεί δίδονται τα χαρακτηριστικά στοιχεία της διαμόρφωσης των σωλήνων.

| DN(in) | 11/4 | 1 ½ | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D Εξ.(mm) | 42.4 | 48.3 | 60.3 | 76.1 | 88.9 | 114.3 | 139.7 | 165.1 |
| Πατούρα συνδέσμου Α(mm) | 15,88 | 15,88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 |
| Πλάτος αύλακος Β(mm) | 7,14 | 7,14 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 8.74 |
| Βάθος αύλακος D(mm) | 1,6 | 1,6 | 1.6 | 1.98 | 1.98 | 2.11 | 2.11 | 2.16 |
| Ελάχιστο απαιτούμενο πάχος τοιχώματος Τ(mm) | 1,65 | 1,65 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.77 | 2.77 |

Διακλαδώσεις

Αυτές θα γίνονται με ειδικά τεμάχια γαλβανισμένα. Αυτά θα είναι από μαλακτοποιημένο γαλβανισμένο σίδηρο με ενισχυμένα χείλη (κορδονάτα) κατά DIN 2950.

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα των διακλαδώσεων (ταυ, σταυροί κλπ.), για διατομές μικρότερες ή ίσες των  2 ½”, θα είναι κοχλιοτομημένα.

Για μεγαλύτερες διατομές θα ακολουθούν το πρότυπο κατασκευής αυλακωτής σύνδεσης.

Οπου απαιτηθεί οπή παροχής  θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλο εργαλείο της προμηθεύτριας εταιρείας για για διάνοιξη οπής σε μια προκαθορισμέμη θέση σε μέγεθος τέτοιο ώστε να υποδέχεται την τοποθέτηση του κολλαρου παροχής (μηχανικό ταυ) με ελαστικό παρέμβυσμα.

Ενδεικτικός τύπος VICTAULIC S920

Κεφαλές sprinkler μπορούν να συνδέονται με χρήση παρόμοιου συνδέσμου (sprinkler tee) εξωτερικής σύνδεσης με τοποθετημένο κολλάρο μέσα στην οπή, ελαστικό παρέμβυσμο και τυποποιημένο σπείρωμα για προσαρμογή sprinkler   ½    ή    3/4

Ενδεικτικός τύπος VICTAULIC S927

Τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν ( ταυ, συστολικά ταυ, συστολές σωλήνα) για αλλαγή κατεύθυνσης με αυλακωτή σύνδεση, θα είναι προαυλακωμένα.

Ενδεικτικός τύπος VICTAULIC S20(ταυ) -S25(συστολικό ταυ) -S750(συστολή σωλήνα)

Διακλαδώσεις απαγορεύεται ρητά να γίνονται μέσα σε ειδικά στοιχεία (τοίχους, οροφές κλπ.) αλλά μόνο σε μέρη φανερά και επισκέψιμα.

Οι συνδέσεις των κατακόρυφων κλάδων με το οριζόντιο δίκτυο θα γίνονται σε σχηματισμό με τη βοήθεια ειδικών τεμαχίων, σχήματος S.

Οι διακλαδώσεις από το οριζόντιο δίκτυο της παροχής θα λαμβάνονται από το επάνω μέρος του με γωνία 90ο εκτός αν αλλιώς ορίζεται από τα σχέδια.

Οι διακλαδώσεις πρέπει να κατασκευάζονται με προσοχή ώστε να αποφεύγεται η παρεμβολή πρόσθετης αντίστασης στη ροή και ο σχηματισμός θυλάκων αέρα, να επιτυγχάνεται δε κανονική εκκένωση του δικτύου.

Λυόμενοι σύνδεσμοι

Λυόμενοι σύνδεσμοι  θα τοποθετηθούν:

- στα σημεία σύνδεσης των σωλήνων προς τα μηχανήματα.

- εκατέρωθεν των αποφρακτικών δικλείδων (βανών).

- σε ορισμένα σημεία του δικτύου που καθορίζονται απ'τον Ανάδοχο με τη σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντα, ώστε να υπάρχει δυνατότητα αποσυναρμολόγησης.

Οι λυόμενες συνδέσεις  απαγορεύεται ρητά να γίνονται μέσα σε τοίχους ή οροφές, αλλά σε σημεία φανερά και επισκέψιμα.

Για διατομές έως 2 ½ προβλέπονται ρακόρ.

Για τις μεγαλύτερες διατομές σημειώνεται ότι η χρήση του αυλακωτού συστήματος επιτρέπει την αποσυναρμολόγηση οποιουδήποτε σημείου του δικτύου.

Για την σύνδεση των αποφρακτικών οργάνων προβλέπονται   φλάντζες (εαν τα όργανα είναι φλαντζωτά)   κατάλληλες  για  την  πίεση λειτουργίας του δικτύου, κατά DIN 2576, NΡ 10, κατασκευασμένες από χάλυβα.

Οι φλάντζες θα είναι γαλβανισμένες και θα συνδέονται με τους σωλήνες με κοχλίωση. Ανάμεσα στις φλάντζες θα τοποθετείται παρέμβυσμα από περμανίτη ή συνδετικό ελαστικό, πάχους 2 mm για σωλήνες έως 8".

Εαν επιλεγει η σύνδεση των αποφρακτικών οργάνων με το αυλακωτό σύστημα, τότε θα ακολουθηθούν οι προδιαγραφές κατασκευής του δικτύου και οι βάνες θα  φέρουν προαυλακωμένα  άκρα αντί φλάντζας.

Βαλβίδα αντεπιστροφής εγκαταστάσεως πυροπροστασίας

Η βαλβίδα αντεπιστροφής (swing check valve) θα είναι τύπου αιωρούμενου δίσκου κατάλληλη για τις εγκαταστάσεις sprinklers και πυροσβεστικών φωλιών.

Το σώμα και το καπάκι της βαλβίδας θα είναι κατασκευασμένο από κράμμα σιδήρου υψηλής αντοχής. Η κατασκευή της βαλβίδας είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει στον δίσκο περιστροφή ικανή ώστε να ελευθερώνεται πλήρως η δίοδος του νερού της βαλβίδας. O δίσκος θα κινείται με τη βοήθεια ελατηρίου για την αποφυγή πληγμάτων στο δίκτυο και για τοποθέτηση οριζόντια ή κάθετη.

Ο δίσκος της βαλβίδας θα είναι κατασκευασμένος από σίδηρο η δε επιφάνεια του θα είναι ορειχάλκινη.

Η βαλβίδα θα φέρει στο κάτω μέρος τάπα ώστε να αποχετεύονται τυχόν συγκρατούμενα στο εσωτερικό της νερά.

Φίλτρο νερού πυρόσβεσης

Το φίλτρο νερού θα αποτελείται από το σώμα, κατασκευασμένο από χάλυβα και από το φίλτρο κατασκευασμένο από συνθετικό υλικό. Η ικανότητα του φίλτρου θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει 150κμ/ ώρα νερού θερμοκρασίας μέχρι 400C.

Το φίλτρο θα είναι εφοδιασμένο με δύο μανόμετρα κλίμακας από 0-10 bar και θα φέρει βαλβίδα για την έξοδο του αέρα που τυχόν έχει συσσωρευτεί.

Πυροσβεστική φωλιά κατηγορίας ΙΙ

Θα αποτελείται από ένα μεταλλικό ερμάριο κατάλληλο για χωνευτή ή ορατή επίτοιχο εγκατάσταση διαστάσεων περίπου (0,75x0,65x0,18)m από λαμαρίνα DKP πάχους 1,50 χιλ. χρωματισμένο με κόκκινο χρώμα. Το ερμάριο θα φέρει μπροστινή μεταλλική πόρτα ένα ή δύο περιστρεφόμενα φύλλα και θα κλείνουν με κατάλληλη χειρολαβή χωρίς κλειδαριά.

Μέσα στο ερμάριο θα υπάρχουν τα εξής όργανα:

α.	Τύμπανο περιελίξεως ή βραχίωνας για την ανάρτηση του πτυσσόμενου κανάβινου σωλήνα.

β.	Ενα τεμάχιο κανάβινου σωλήνα πυροσβέσεως επενδεδυμένου εσωτερικά με ελαστικό, διαμέτρου 1 	3/4'' (45mm) και μήκους 20 μ.

γ.	Πυροσβεστική βάννα, γωνιακή, ορειχάλκινη Φ2'' πιέσεως δοκιμής 15 ατμοσφαιρών, με ταχυσύνδεσμο 	Φ 1 3/4'' από αλουμίνιο ή ορείχαλκο.

δ.	Πυροσβεστικό αυλό εκτοξεύσεως νερού από αλουμίνιο, βαρέως τύπου, ρυθμιζόμενης δέσμης, 	(ομίχλης) δυνάμενο να εκτοξεύσει 380 λίτρα νερού ανά λεπτό, υπό πίεση 4-6 ατμοσφαιρών. Ο 	πυροσβεστικός αυλός θα φέρει στο ένα άκρο του ταχυσύνδεσμο Φ 1 3/4'' από αλουμίνιο ή ορείχαλκο.

Πυροσβεστικό δίκρουνο

Το πυροσβεστικό δίκρουνο θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις διατάξεις των γερμανικών κανονισμών DIN 3222, για πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών και θα είναι διαμέτρου σωλήνα συνδέσεως προς το δίκτυο 100 ΜΜ και θα φέρει δύο λήψεις, διαμέτρου 65 ΜΜ.

Το σώμα του δίκρουνου θα είναι από χυτοσίδηρο, η έδρα της βαλβίδας και τα πώματα των λήψεων από ορείχαλκο και ο άξονας της βαλβίδας από χάλυβα.

Το δίκρουνο θα έχει αποφρακτική δικλείδα τελείως στεγανή για πιέσεις μέχρι 10 ατμοσφαιρών και θα διαθέτει διάταξη για το αυτόματο άδειασμα του νερού μέσα από το σώμα του, όταν είναι κλειστή η βαλβίδα, για την αποφυγή διαρρήξεως από τυχόν σχηματισμό πάγου. Οι λήψεις θα φέρουν πώματα (τάπες) τύπου "ταχείας συνδέσεως", τελείως στεγανά, που θα συγκρατούνται με αλυσίδα. Το υδροστόμιο θα στηριχθεί πάνω σε βάση από μπετόν, χωρίς οπλισμό, για την παραλαβή των υδροδυναμικών δυνάμεων που αναπτύσσονται στη λειτουργία του, και θα συνδεθεί στην τροφοδοτική σωλήνωση με φλάντζες, απ' ευθείας, χωρίς παρεμβολή άλλης αποφρακτικής διατάξεως. Μετά την εγκατάστασή του, το πυροσβεστικό υδροστόμιο θα βαφτεί με δύο  στρώσεις γραφιτούχου μινίου και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος, κατάλληλου για το ύπαιθρο, του οποίου την απόχρωση θα υποδείξει η επίβλεψη.

Σταθμός ειδικών πυροσβεστικών μέσων (Πυροσβεστικό ερμάριο)

Ο σταθμός ειδικών πυροσβεστικών μέσων θα αποτελείται από μεταλλικό ερμάριο (0,75x0,65x0,18)m. Το ερμάριο θα είναι κατάλληλο για ορατή ή χωνευτή εγκατάσταση και θα κατασκευαστεί από λαμαρίνα DKP, πάχους 1,5 χλσ. που θα έχει υποστεί κατάλληλη διαβρωτική προστασία και θα έχει βαφεί (δύο στρώσεις γραφιτούχου μινίου, δύο στρώσεις ελαιοχρώματος) με κόκκινο χρώμα. Στα άκρα της πρόσοψης θα φέρει επένδυση από ανοδικά οξειδωμένο προφίλ αλουμινίου.

Το ερμάριο θα φέρει μπροστινή πόρτα επίσης από λαμαρίνα DKP ή από PLEXIGLASS με ένα ή δύο περιστρεφόμενα φύλλα που θα κλείνουν με κατάλληλη χειρολαβή, χωρίς κλειδαριά.

Μέσα στο ερμάριο θα υπάρχουν τα εξής ειδικά εργαλεία, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικες διατάξεις και το Π.Δ. 71/88:

α. 	Ένας λοστός διάρρηξης, ένα φτυάρι, μία ξίνα

β. 	Ένα μεγάλο τσεκούρι, ένα σκερπάνι

γ. 	Μία δύσφλεκτη κουβέρτα διάσωσης

δ.	Δύο ηλεκτρικοί φανοί χειρός

ε. 	Για κάθε τρία ερμάρια μία αναπνευστική συσκευή ατμοσφαιρικού αέρα υπό πίεση, λειτουργίας 	τουλάχιστον ½ της ώρας, δύο ατομικές μάσκες με φίλτρο και δύο κράνη

Αυτόματο πυροσβεστικό συγκρότημα

Ισχύουσες διατάξεις

Ολα τα μηχανήματα, συσκευές, όργανα κλπ. που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου και ο τρόπος εκτέλεσης των εργασιών θα πληρούν τους όρους που διαλαμβάνονται στις διατάξεις “περί εγκατάστασης και λειτουργίας αυτόματων πυροσβεστικών αντλητικών συγκροτημάτων" της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Μηχανήματα - Συσκευές

Το πυροσβεστικό συγκρότημα αποτελείται απο τα ακόλουθα μηχανήματα και συσκευές:

α.  Ηλεκτροκίνητη φυγοκεντρική αντλία (MAIN).

β.  Πετρελαιοκίνητη φυγοκεντρική αντλία (DIESEL).

γ.  Ηλεκτροκίνητη φυγοκεντρική βοηθητική αντλία (JOCKEY).

δ.  Οργανα ελέγχου, ασφάλειας και διασύνδεσης.

ε.Πίνακα ηλεκτρικών παροχών.

στ.  Αυτοματισμούς.

Το πυροσβεστικό συγκρότημα θα παραληφθεί πλήρες επι ενιαίου πλαισίου, συναρμολογημένο υδραυλικά και ηλεκτρολογικά, έτοιμο για τοποθέτηση έτσι ώστε να απαιτείται μόνο η πάκτωσή του στο δάπεδο του χώρου που προβλέπεται να τοποθετηθεί και η σύνδεσή του με  το δίκτυο. Όλα τα μηχανήματα θα γειωθούν.

Η έδραση του συγκροτήματος θα γίνει με ελαστικά πέλματα, ενώ για τις υδραυλικές συνδέσεις θα χρησιμοποιηθούν ελαστικοί αντικραδασμικοί σύνδεσμοι.

Ηλεκτροκίνητη  αντλία  (MAIN)

Η ηλεκτροκίνητη αντλία πυρόσβεσης (MAIN) θα είναι οριζόντιου τύπου, πολυβάθμια, φυγοκεντρική, με δυνατότητα κατάθλιψης τουλάχιστον 65% του ονομαστικού.

Κατα τη διάρκεια λειτουργίας της αντλίας με κανονικές στροφές και με τη βαλβίδα στην κατάθλιψη κλειστή, το μανομετρικό της ύψος δεν θα ξεπερνά το 120% της ονομαστικής τιμής.

Το περίβλημα της αντλίας θα είναι απο φαιό χυτοσίδηρο CG 22, οι δε φλάντζες στην αναρρόφηση και την κατάθλιψη της αντλίας θα είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές του ANSI (American National Standards Institute).

Η πτερωτή της αντλίας θα είναι απο φωσφορούχο ορείχαλκο GBZ 10 και θα διαθέτει αντικραδασμική έδραση.

Ο άξονας της αντλίας θα είναι κατασκευασμένος απο χρωμονικελιούχο χάλυβα 18-8 και θα διαθέτει μηχανικό στυπιοθλίπτη απολύτως στεγανό.

Ο ηλεκτροκινητήρας της αντλίας θα είναι οριζόντιος, στεγανός, τριφασικός, βραχυκυκλωμένου δρομέα, κατηγορίας προστασίας ΙΡ 44, με αριθμό στροφών που δεν θα υπερβαίνει τις 2900 στροφές ανα λεπτό, και θα είναι συνδεδεμένος στην αντλία μέσω ελαστικού συνδέσμου.

Ο κινητήρας και η αντλία θα ευθυγραμμιστούν στο εργοστάσιο κατασκευής τους, ενώ μετά την εγκατάστασή τους η ευθυγράμμιση θα ελεγχθεί και θα διορθωθεί, εφ΄ όσον κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο.

Για την επιθεώρηση και τους ελέγχους της αντλίας, προβλέπεται διακλάδωση στον σωλήνα καταθλίψεως. Ο σωλήνας αυτός θα φέρει όργανο μετρήσεως παροχής ώστε να διαπιστώνεται η παροχετευτική ικανότητα της αντλίας.

Πετρελαιοκίνητη  αντλία  (DIESEL)

Για την αντλία ισχύουν τα προαναφερθέντα για την περίπτωση της ηλεκτροκίνητης αντλίας.

Ο πετρελαιοκινητήρας θα είναι αερόψυκτος τετρακύλινδρος, συνεχούς ιπποδύναμης (κατά DIN 6720B) κατά 20% ανώτερης απο αυτήν που απαιτείται στον άξονα της αντλίας, στην οποία συνδέεται επίσης με ελαστικό σύνδεσμο. Θα είναι εφοδιασμένος με αυτόματη εξαέρωση, σταθεροποιητή στροφών, στροφόμετρο και ενδεικτική λυχνία έλλειψης ελαίου.

Ο πετρελαιοκινητήρας θα διαθέτει ηλεκτρική εκκίνηση (μίζα) τροφοδοτούμενη απο συσσωρευτές συνολικής χωρητικότητας ανάλογης προς την ισχύ του. Για τη φόρτιση των συσσωρευτών θα υπάρχει μόνιμα συνδεδεμένος αυτόματος φορτιστής με τρείς βαθμίδες λειτουργίας, οποίος θα διαθέτει αμπερόμετρο, ποτενσιόμετρο, ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας και ετοιμότητας, καθώς και ασφαλειοδιακόπτη έναντι αλλαγής πόλων ή βραχυκυκλώματος.

Η πετρελαιοκίνητη αντλία θα συνοδεύεται από την κατάλληλη και σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή δεξαμενή πετρελαίου.

Βοηθητική  αντλία  (JOCKEY)

Προορίζεται για διατήρηση της πίεσης στο δίκτυο έναντι τυχόν διαρροών και είναι οριζόντιου τύπου, πολυβάθμια, αυτόματης αναρρόφησης, με περίβλημα απο χυτοσίδηρο, πτερωτή απο φωσφορούχο ορείχαλκο και άξονα απο χρωμιονικελιούχο χάλυβα.

Η πίεση λειτουργίας της βοηθητικής αντλίας θα είναι τουλάχιστον κατά 1 bar  ανώτερη απο αυτήν της κύριας (MAIN).

Ο ηλεκτροκινητήρας της αντλίας θα είναι οριζόντιου τύπου τριφασικός κατά τις προδιαγραφές του ηλεκτροκινητήρα της κύριας αντλίας.

Από τις παραπάνω αντλίες η μεν κύρια αντλία θα λειτουργεί κατά την διάρκεια μεγάλων ζητήσεων ύδατος, η δε βοηθητική για τις μικρές ζητήσεις. Ετσι το πυροσβεστικό δίκτυο θα είναι κάτω από διαρκή πίεση χωρίς να χρειάζονται συχνά εκκινήσεις της μεγάλης αντλίας.

Οργανα  ελέγχου,  ασφάλειας  και  διασύνδεσης

Το συγκρότημα θα περιλαμβάνει δυο διαφορικούς πιεζοστάτες με ενδείξεις έως 12 bar, ένα μανόμετρο γλυκερίνης διαμέτρου όψης Φ100 mm με ένδειξη έως 12 bar, τρείς βαλβίδες αντεπιστροφής αθόρυβης λειτουργίας - ελαστικής έμφραξης (μία για κάθε αντλία), φίλτρο για την προστασία της μεμβράνης, ορειχάλκινο γωνιακό ασφαλιστικό για προστασία απο υπερπιέσεις, έξι ορειχάλκινους σφαιρικούς κρουνούς (ball valve) στο κύκλωμα των αντλιών, δυο κρουνούς απομόνωσης για το μανόμετρο, συλλέκτη, γαλβανισμένους σωλήνες, τάφ - ρακόρ - φλάντζες, καλωδιώσεις αυτοματισμού και κινητήρων και λοιπά μικροεξαρτήματα.

Πίνακας  ηλεκτρικών  παροχών

Θα είναι μεταλλικός, στεγανού τύπου και προστασίας ΙΡ 65. Περιλαμβάνει τηλεχειριζόμενο εκκινητή, διακόπτες αστέρα - τριγώνου, αυτόματη θερμική προστασία, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, θέση για διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση έλλειψης νερού, κλπ. απαιτούμενα όργανα και διατάξεις.

Αυτοματισμοί

Σε χωριστό πίνακα περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα συστήματα και διατάξεις για την αυτόματη λειτουργία του συγκροτήματος, η οποία είναι:

Το πυροσβεστικό δίκτυο βρίσκεται συνεχώς υπο πίεση.

Σε μικρή πτώση της πίεσης λόγω διαρροών, διαστολών κλπ. ξεκινάει αυτόματα η αντλία JOCKEY και σταματά σε άνοδο της πίεσης.

Σε μεγαλύτερη πτώση πίεσης (όταν γίνεται κατάσβεση) ξεκινάει αυτόματα η ηλεκτροκίνητη αντλία (ΜΑΙΝ) και σταματάει όταν σταματήσει η κατάσβεση.

Σε ακόμα μεγαλύτερη πτώση πίεσης (όταν γίνεται κατάσβεση και δεν λειτουγεί η ηλεκτροκίνητη αντλία λόγω βλάβης ή λογω έλλειψης ρεύματος) τότε ξεκινάει αυτόματα η πετρελαιοκίνητη αντλία (DIESEL).

Ειδική διάταξη δίνει επαναληπτική εντολή (μέχρι 6 φορές) στη μίζα για εκκίνηση.

Παράλληλα άλλη διάταξη με τρία διαφορετικά εγερτήρια επαγρυπνεί ώστε μόλις τεθεί σε λειτουργία ο πετρελαιοκινητήρας να απεμπλακεί αυτόματα η μίζα.

Οταν σταματήσει η κατάσβεση ο κινητήρας σταματάει αυτόματα.

Ο πίνακας ελέγχου παρέχει και τη δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας, όπως επίσης κατόπιν παραγγελίας και προστασία απο την εν ξηρώ λειτουργία των αντλιών, ηχητική προειδοποίηση κλπ.

Αυτοδιαγειρόμενοι πυροσβεστήρες οροφής

Θα είναι κατασκευασμένος από χάλυβα ειδικής ποιότητας για αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις καθώς και σε διάβρωση. Θα περιλαμβάνει τα υλικά στερεώσεως, όργανο ομοιόμορφου ψεκασμού του χώρου, μανόμετρο, και αντεπιστροφή βαλβίδα για την επαναγόμωση του πυροσβεστήρα γομώσεως 12 kg.

Θα πληροί τους ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισμούς.

Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης 6 kg

Οι φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως των 6 kg θα είναι κατάλληλη για κατάσβεση πυρκαϊών κατηγορίας Α,Β,C, και Ε δηλαδή πυρκαϊών που προέρχονται από στερεά, υγρά και αέρια καύσιμα και πάνω σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με τάση λειτουργίας μέχρι 1000volt.

Το κυλινδρικό σώμα του πυροσβεστήρα θα κατασκευασθεί από χαλυβδόφυλλο πάχους τουλάχιστο 1,5 χιλ, και θα έχει υποστεί δοκιμασία σε υδραυλικήπίεση 25 ατμ.

Η εκτόξευση της κόνεως θα γίνεται με την πίεση CO2  που θα περιέχεται σε ειδικό χαλύβδινο φιαλίδιο μέσα στον πυροσβεστήρα. Το φιαλίδιο αυτό θα πρέπει να έχει υποστεί δοκιμασια σε υδραυλική πίεση 250 ατμ.

Ο ελαστικός σωλήνας του πυροσβεστήρα θα είναι υψηλής πίεσης και θα φέρει στο άκρο του διάταξη διακοπής της εκτοξεύσεως.

Η κατασκευή και η σήμανση του πυροσβεστήρα (οδηγίες χρήσης κλπ) θα είναι απόλυτα σύμφωνοι με τους ισχύοντες Ελληνικούς και διεθνείς κανονισμούς.

Φορητοί πυροσβεστήρες CO2 5 kg

Οι φορητοί πυροσβεστήρες CO2 θα είναι κατάλληλοι για κατάσβεση πυρκαϊών κατηγορίας Α, Β, C, και Ε δηλαδή πυρκαϊών που προέρχονται από στερεά, υγρά και αέρια καύσιμα και πάνω σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με τάση λειτουργίας μέχρι 1000 volt .

Το κυλινδρικό σώμα του πυροσβεστήρα θα κατασκευασθεί από χαλυβδόφυλλο ικανού πάχους ώστε να αντέχει σε δοκιμασία με υδραυλική πίεση 250 ατμ.

Ο ελαστικός σωλήνας του πυροσβεστήρα θα είναι υψηλής αντοχής (πίεση δοκιμής 250 ατμ) και θα φέρει διάταξη διακοπής της εκτόξευσης. Στο ελεύθερο άκρο του ο σωλήνας θα φέρει κατάλληλη πεπλατυσμένη χοάνη (ακροφύσιο) από υλικό που δεν θα είναι καλός αγωγός της θερμότητας και του ηλεκτρισμούς.

Το κλείστρο  του πυροσβεστήρα θα είναι πιεστικό, Αμερικανικού τύπου ή τύπου πιστολιού (για τους πυροσβεστήρες μικράς περιεκτικότητας).

Η κατασκευή και η σήμανση του πυροσβεστήρα (οδηγίες χρήσης κλπ) θα είναι απόλυτα σύμφωνοι με τους ισχύοντες Ελληνικούς και διεθνείς Κανονισμούς.

Διακόπτης (δείκτης) ροής

Ο διακόπτης ροής θα είναι κατάλληλος για δίκτυα πυρόσβεσης τύπου υγρών σωλήνων και έχει σκοπό την ενεργοποίηση και την σήμανση συναγερμού όταν αρχίσει να περνά νερό από τις σωληνώσεις.

Ο διακόπτης (δείκτης) ροής θα είναι συνδεδεμένος με τον αυτοματισμό των αντλιών βάζοντας τον σε λειτουργία μόλις υπάρξει ροή νερού και θα σημαίνει συναγερμό (σειρήνα) μέσω του πίνακα πυρανίχνευσης. Η ευαισθησία του θα μπορεί να ρυθμίζεται έτσι ώστε να δίνει σήμα για ροή ποσότητας νερού μεγαλύτερης ή ίσης το πολύ με την παροχή μίας λήψης ή ενός ακροφυσίου.

Ο διακόπτης θα διαθέτει ένα πνευματικό σύστημα καθυστέρησης που θα απορροφά τις αυξομειώσεις στην πίεση του δικτύου και θα αποφεύγονται και οι λανθασμένοι συναγερμοί.

Ο διακόπτης αποτελείται στο πάνω τμήμα του από ένα κουτί για τη σύνδεση της ηλεκτρικής παροχής και στο κάτω τμήμα του από ένα πλαστικό διάφραγμα, το οποίο θα καλύπτει εσωτερικά όλη τη διάμετρο του σωλήνα, έτσι ώστε ακόμα και με τη ροή νερού ίση με την παροχή μίας κεφαλής να κλείνει επαφή στο ηλεκτρικό κύκλωμα ώστε να έχουμε ένδειξη στον Πίνακα Πυρανίχνευσης.

Ο διακόπτης θα είναι της αυτής διαμέτρου με τη σωλήνα στην οποία τοποθετείται σε κατακόρυφη ή οριζόντια θέση, τουλάχιστον 300mm μακριά από οποιοδήποτε συνδετικό τεμάχιο του δικτύου που προκαλεί αλλαγή της κατεύθυνσης ροής του νερού.

4.6 Συστημα Πυροσβεσης Με CΟ2 Υψηλης Πιεσης

Το Σύστημα Πυρόσβεσης CΟ2  αποτελείται από:

- Υλικό πυρόσβεσης

- Κύλινδρο ή κυλίνδρους αποθήκευσης

- Βαλβίδα κυλίνδρου ταχείας λειτουργίας

- Βάση στήριξης και συσκευή ζύγισης

- Σύστημα ενεργοποίησης

- Λάστιχα υψηλής πίεσης

- Συλλέκτη με βαλβίδες αντεπιστροφής

- Δίκτυο σωλήνων διανομής

- Ακροφύσια καταιονισμού

Όλος αυτός ο εξοπλισμός συνδέεται έτσι ώστε να δημιουργείται ένα πλήρες, λειτουργικό και ασφαλές πυροσβεστικό σύστημα.

Ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση του συστήματος γίνεται με βάση τις απαιτήσεις    NFPA  12, 1993 ή  VdS  (Ένωση Ασφαλιστικών Οργανισμών της Γερμανίας) ενώ όλος ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστή και να έχει πιστοποιητικά VdS ή άλλου ισοδύναμου οργανισμού.

Περιγραφή Υλικού

Το Διοξείδιο του Ανθρακα (C02) είναι φυσικό αέριο, και σε κανονικές συνθήκες είναι άχρωμο, άοσμο, βαρύτερο του ατμοσφαιρικού αέρα.

Είναι κακός αγωγός του ηλεκτρισμού και δεν παρουσιάζει οξειδωτικά φαινόμενα.

Το Διοξείδιο του Ανθρακα καταπολεμά τη φωτιά ελαττώνοντας την περιεκτικότητα της ατμόσφαιρας σε Οξυγόνο σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτά που είναι απαραίτητα για την καύση. Χρησιμοποιείται σε Συστήματα Πυρόσβεσης Ολικής Πλήρωσης  ή Τοπικής Εφαρμογής, τα οποία απαιτούν ειδικό μηχανολογικό εξοπλισμό.

Οι ποσότητες του Διοξειδίου του Ανθρακα που απαιτούνται για την καταπολέμηση της φωτιάς είναι τέτοιες που δεν επιτρέπουν τις ζωτικές λειτουργίες του ανθρώπου. Για το λόγο αυτό πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα (προσυναγερμός, χρονοκαθυστέρηση, κ.λ.π.) που υποδεικνύονται απο τους κανονισμούς τόσο κατά τη μελέτη, όσο και κατά την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων.

Διάθεση

Το CO2 διατίθεται από εξουσιοδοτημένους σταθμούς παραγωγής ή διανομής.

Εγκατάσταση

Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από εκπαιδευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις οδηγίες του κατασκευαστή-προμηθευτή των συστημάτων και να ακολουθούνται οι σχετικές προδιαγραφές NFPA ή VdS.

Λειτουργία Συστήματος

Για να λειτουργήσει (ενεργοποιηθεί) το σύστημα ο κύλινδρος πιλότος φέρει ηλεκτρικό ενεργοποιητή κατάλληλα προσαρμοσμένο στη βαλβίδα ταχείας λειτουργίας. Όταν ο ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου δώσει εντολή ενεργοποίησης στον ηλεκτρικό ενεργοποιητή αυτός ανοίγει μηχανικά την βαλβίδα ταχείας λειτουργίας και απελευθερώνεται το C02.  Οι υπόλοιποι κύλινδροι του συστήματος ανοίγουν με πνευματικούς ενεργοποιητές μέσω κατάλληλης γραμμής πνευματικού ελέγχου χρησιμοποιώντας την πίεση του κυλίνδρου πιλότου.

Αν το σύστημα περιέχει περισσότερους  από πέντε (5) κυλίνδρους, για λόγους ασφαλείας, απαιτείται πρόσθετος κύλινδρος πιλότος (ένας για κάθε πέντε επιπλέον). Αυτοί όμως οι επιπλέον πιλότοι ανοίγουν πνευματικά και ονομάζονται “κύλινδροι-σκλάβοι με λειτουργία πιλότου”.

Οι κύλινδροι στερεώνονται και έτσι εξασφαλίζονται έναντι της αντίδρασης που δημιουργείται όταν απελευθερώνεται το C02 . Οι κύλινδροι εύκολα μετακινούνται και το σύστημα παρέχει δυνατότητες ελέγχου του συστήματος ηλεκτρικής και πνευματικής ενεργοποίησης κατά τη διάρκεια επιθεωρήσεων χωρίς απελευθέρωση αερίου.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Kύλινδρος/οι αποθήκευσης

To  CΟ2   στα συστήματα υψηλής πίεσης αποθηκεύεται σε χαλύβδινους χωρίς  ραφή κυλίνδρους , οι οποίοι μπορούν να ξαναγεμιστούν, είναι σχεδιασμένοι και κατασκευασμένοι σύμφωνα με την οδηγία  84/525/CEE και DOT 3AA και φέρουν πιστοποιητικό ελέγχου TUV Γερμανίας, ή άλλου ισοδύναμου οργανισμού ελέγχου.

Τεχνικά στοιχεία

| Πίεση δοκιμής | : 250 bar |
| --- | --- |
| Συντελεστής πλήρωσης | : 0,66 ή 0,75 kg/lt |
| Χωρητικότητα | : 40 LT / 30 KG 67 LT / 45 KG 67 LT / 50 KG |

Στην περίπτωση συστοιχίας φιαλών θα προβλεφθεί κατάλληλος συλλέκτης από γαλβανισμένο χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή με αριθμό λήψεων όσες και οι φιάλες της συστοιχίας.

Βαλβίδα κυλίνδρου ταχείας λειτουργίας

Κάθε κύλινδρος φέρει βαλβίδα για αυτόματη λειτουργία που μπορεί να ενεργοποιηθεί ηλεκτρικά, πνευματικά ή χειροκίνητα. Ο ηλεκτρικός, πνευματικός ή χειροκίνητος ενεργοποιητής σπρώχνει και στρέφει ελαφρά μία καστάνια η οποία σε ηρεμία κρατά το έμβολο της βαλβίδας σε κλειστή θέση. Όταν στραφεί η καστάνια τότε το έμβολο ανασηκώνεται λόγω της εσωτερικής πίεσης και η βαλβίδα ανοίγει. Είναι εφοδιασμένη με δίσκο θραύσης που λειτουργεί σαν ασφάλεια υπερπίεσης.

Τεχνικά στοιχεία

| Ονομαστική διάμετρος | : 12 mm |
| --- | --- |
| Πίεση λειτουργίας | : 250 bar |
| Διαστάσεις & σπείρωμα | : DIN 4664/477 |
| Υλικά κατασκευής |  |
| Σώμα | : ορειχάλκινο |
| Γέφυρα βαλβίδας | : χάλυβας επιχρωμιωμένος |
| Έδρα | : πολυαμίδη |
| Δίσκος θραύσεως | : νικέλιο |

Βάση στήριξης και συσκευή ζύγισης

Οι βάσεις στήριξης των φιαλών είναι κατασκευασμένες από χάλυβα βαμμένο κόκκινο και έχουν τη δυνατότητα επίτοιχης στήριξης για μονή σειρά φιαλών ή ελεύθερη στήριξη μονής ή διπλής σειράς φιαλών.  Ο συλλέκτης  και οι συσκευές ζύγισης τοποθετούνται και στηρίζονται στις βάσεις στήριξης.

Η λειτουργία της ζυγιστικής συσκευής βασίζεται στην αρχή

F x l1 = B x l2

όπου:

F	: αναρτημένο αντίβαρο

l1	: μοχλοβραχίονας αντιβάρου

Β	: βάρος φιάλης με το περιεχόμενο

l2	: μοχλοβραχίονας φιάλης-περιεχομένου

Στη συσκευή ή φιάλη κρέμεται ελεύθερα σε ένα εξαιρετικά μικρό μοχλοβραχίονα ενώ το αντίβαρο, που είναι πολλές φορές ελαφρύτερο από τη φιάλη, κρέμεται σε μακρύτερο μοχλοβραχίονα.

Σε περίπτωση απώλειας βάρους περιεχομένου κατά περίπου 10% ο κύλινδρος ανεβαίνει-επειδή γίνεται ελαφρύτερος-ενώ το αντίβαρο κατεβαίνει με αποτέλεσμα ο ενδείκτης να δείχνει 90%. Η φιάλη πρέπει τότε να ελεγχθεί.

Στή βάση στήριξης  υπάρχει δυνατότητα να τοποθετηθεί οριακός διακόπτης (οptional ) ούτως ώστε όταν ο ενδείκτης της ζυγιστικής συσκευής φθάσει το 90% να μπορεί να παραχθεί ηλεκτρικό σήμα για οποιαδήποτε χρήση.

Σύστημα ενεργοποίησης

Η απελευθέρωση του C02 από τον κύλινδρο αποθήκευσης επιτυγχάνεται με ενεργοποίηση της βαλβίδας ταχείας λειτουργίας χρησιμοποιώντας ηλεκτρομηχανικό ενεργοποιητή με τάση λειτουργίας 24 VDC.

Όταν υπάρχει εγκατάσταση με περισσότερους του ενός κυλίνδρους, τότε η βαλβίδα του πρώτου κυλίνδρου (κύλινδρος οδηγός) ενεργοποιείται με χρήση ηλεκτρομηχανικού ενεργοποιητή ενώ οι βαλβίδες των άλλων φιαλών ανοίγουν με χρήση πνευματικών ενεργοποιητών και γραμμής πνευματικού ελέγχου. Το αέριο του πνευματικού συστήματος ενεργοποίησης διατίθεται από τον κύλινδρο οδηγό.

Τεχνικά στοιχεία

| Ηλεκτρικός Ενεργοποιητής |  |
| --- | --- |
| Τάση λειτουργίας | : 24 VDC |
| Ισχύς | : 15 W |
| Bαθμός προστασίας | : ΙΡ 65 |
| Υλικά κατασκευής | : Σώμα - κόκκινος ορείχαλκος Η/Μ - ανοξείδωτος χάλυβας |
| Πνευματικός Eνεργοποιητής |  |
| Ελάχιστη πίεση λειτουργίας | : 15 Bar |
| Yλικά κατασκευής | : διάφορα ανοξείδωτα υλικά |

Όταν υπάρχει πνευματική ενεργοποίηση βαλβίδων, στη γραμμή πνευματικού ελέγχου πρέπει να τοποθετείται συσκευή προστασίας διαρροής. Η συσκευή προστασίας διαρροής χρησιμεύει για την αποφυγή ψευδών ενεργοποιήσεων σε περίπτωση διαρροής από κάποιο κύλινδρο. Ενδεικτικός τύπος:   SF-1  της TOTAL WALTHER.

Λάστιχα υψηλής πίεσης

Οι κύλινδροι συνδέονται στο συλλέκτη του συστήματος μέσω εύκαμπτων σωλήνων υψηλής πίεσης με τα εξής χαρακτηριστικά :

Τεχνικά στοιχεία

| Ονομαστική διάμετρος | : 12 mm |
| --- | --- |
| Μέγιστη πίεση λειτουργίας | : 150 bar |
| Υλικό κατασκευής | : Συνθετικό λάστιχο Γαλβανισμένος χάλυβας |

Συλλέκτης με βαλβίδες αντεπιστροφής

Εάν το σύστημα περιλαμβάνει περισσότερους του ενός κυλίνδρους, αυτοί συνδέονται με τους εύκαμπτους σωλήνες σε κοινό συλλέκτη μέσω βαλβίδων αντεπιστροφής ώστε να υπάρχει δυνατότητα να μετακινηθεί κάποιος κύλινδρος χωρίς να διακοπεί η λειτουργία του συστήματος.

Τεχνικά στοιχεία

| Μέγιστη πίεση λειτουργίας | : 150 bar |
| --- | --- |
| Πίεση δοκιμής | : 240 bar |
| Υλικό κατασκευής | : Συλλέκτης από γαλβανισμένο χάλυβα Βαλβίδες αντεπιστροφής από ορείχαλκο |

Κατευθυντήριες βαλβίδες  C02

Οταν με την ίδια συστοιχία φιαλών προστατεύονται περισσότεροι του ενός χώρου τότε απαιτείται η εγκατάσταση κατευθυντηρίων βαλβίδων υψηλής πίεσης των οποίων η ενεργοποίηση γίνεται ηλεκτρικά ή πνευματικά. (Για το σχεδιασμό συστημάτων με κατευθυντήριες βαλβίδες να λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές απαιτήσεις του NFPA 12, 1993 ή VdS  σχετικά με την εγκατάσταση ή όχι εφεδρικών φιαλών).

Οι κατευθυντήριες βαλβίδες εγκαθίστανται σε συλλέκτη καταλλήλου μεγέθους, με προδιαγραφές όπως και αυτές που ισχύουν για το συλλέκτη των φιαλών. Οταν εγκαθίστανται κατευθυντήριες βαλβίδες είναι απαραίτητη η τοποθέτηση ασφαλιστικής βαλβίδας υπερπίεσης πάνω στο συλλέκτη των κατευθυντήριων βαλβίδων.

Τεχνικά στοιχεία

Κατευθυντήριες Βαλβίδες

| Ονομαστική διάμετρος | : DN 25,50,80 |
| --- | --- |
| Πίεση λειτουργίας | : 120 bar |
| Πίεση δοκιμής | : 160 bar |
| Υλικό κατασκευής | : κόκκινος ορείχαλκος |
| Τελική βαφή | : κόκκινο RAL 3000 |

Ηλεκτρικός ενεργοποιητής

| Τάση λειτουργίας | : 24VDC |
| --- | --- |
| Ισχύς | : 25W |
| Bαθμός προστασίας | : ΙΡ65 |
| Υλικό κατασκευής | : χυτοσίδηρος, γαλβανισμένος χάλυβας ανοξείδωτος χάλυβας |

Πνευματικός ενεργοποιητής

| Πίεση λειτουργίας | : > 4,2 bar |
| --- | --- |
| Υλικά κατασκευής | : ορείχαλκος, γαλβανισμένος χάλυβας ανοξείδωτος χάλυβας |

Aσφαλιστική βαλβίδα υπερπίεσης

| Πίεση ρύθμισης | : 120 bar |
| --- | --- |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | : -45o έως 200o C |
| Yλικά (κυρίως) | : ανοξείδωτος χάλυβας |
| Πιστοποιητικό | : TUV ή ισοδύναμο |

Δίκτυο σωλήνων διανομής

Οι σωλήνες του δικτύου για τα διάφορα τμήματα θα καλύπτουν τουλάχιστον τις παρακάτω απαιτήσεις:

Από κυλίνδρους έως κατευθυντήριες βαλβίδες

| Μέγιστη πίεση λειτουργίας | : 185 bar |
| --- | --- |
| Πίεση δοκιμής | : 240 bar |
| Τυποποίηση | : Χωρίς ραφή κατά DIN 2448/17175 |
| Υλικό | : st 35.8-III |

Από κατευθυντήριες βαλβίδες έως ακροφύσια

| Μέγιστη πίεση λειτουργίας | : 60 bar |
| --- | --- |
| Πίεση δοκιμής | : 80 bar |
| Τυποποίηση | : Με ραφή κατά DIN 2458/1626 |
| Υλικό | : st 37.0 killed |
| Πίεση δοκιμής | : 80 bar |
| Τυποποίηση | : GTW / DIN 2950 |
| Υλικό | : GTW 40-05 |

Ακροφύσια καταιονισμού

Η επιλογή και τοποθέτηση ακροφυσίων είναι τέτοια ώστε κατά την ενεργοποίηση του συστήματος να επιτυγχάνονται ομοιόμορφα οι συγκεντρώσεις σχεδιασμού του  CO2.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι και μεγέθη ακροφυσίων .

Για συστήματα ολικής πλήρωσης χρησιμοποιούνται ακροφύσια διασκορπισμού αερίου (C02 gas).

Για συστήματα τοπικής εφαρμογής χρησιμοποιούνται ακροφύσια ομίχλης (fog).

H διάμετρος οπής (orifice size)  κάθε ακροφυσίου εξαρτάται απο την πίεση και την απαιτούμενη παροχή C02.

Για χοντρικό υπολογισμό των ακροφυσίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο παρακάτω πίνακας για πίεση κυλίνδρου περίπου 51,7 bar και πίεση στο ακροφύσιο περίπου 35 bar.

| Τύπος ακροφυσίου | Συντελεστής Κ | Προσεγγιστική ροή σε kg/sec |
| --- | --- | --- |
| ΚΗ-1/2” | 6,5 | 0,17 |
| ΚΗ-1/2” | 15 | 0,40 |
| ΚΗ-1/2” | 20 | 0,55 |
| ΚΗ-1/2” | 25 | 0,70 |
| ΚΗ-1/2” | 40 | 1,10 |
| ΚΗ-1/2” | 57 | 1,40 |
| ΚΗ-1/2” | 80 | 2,20 |
| R 1/2” | 115 | 3,20 |
| R 3/4” | 200 | 5,30 |
| Fog Φ 70 | 6,5 | 0,16 |
| Fog Φ 70 | 15 | 0,40 |
| Fog Φ 70 | 20 | 0,55 |
| Fog Φ 100 | 40 | 1,00 |

Υλικό κατασκευής: ορείχαλκος

Μέγιστη κάλυψη για ακροφύσια ΚΗ και R 1/2” , R 3/4” είναι τα 30m2.

Για ακριβή υπολογισμό/ επιλογή του συντελεστή Κ θα πρέπει να γίνεται λεπτομερής υδραυλικός υπολογισμός κατά προτίμηση με τη βοήθεια Η/Υ και NFPA  ή VdS. Ο εργολάβος να υποβάλει τα στοιχεία  υπολογισμών πριν από την εγκατάσταση για έγκριση.

Διαστασιολόγηση Δικτύου Σωλήνων

Η ακριβής διαστασιολόγηση να γίνει με βάση λεπτομερή υπολογισμό των δικτύων. Για συστήματα υψηλής πίεσης και θερμοκρασίες αποθήκευσης:

α) Από  -18οC  έως  +54οC  (ολική πλήρωση)

β) Από  - 0ο C  έως  +67οC  (τοπική εφαρμογή)

δεν απαιτείται να ληφθούν υπόψη ειδικές συνθήκες για αλλαγές παροχών.

Ο παρακάτω πίνακας βοηθάει στην εμπειρική προεπιλογή των σωλήνων:

qm : μέγιστη επιτρεπόμενη ροή σε kg/sec

DN: oνομαστική διάμετρος σε mm

| qm | DN |
| --- | --- |
| 1.0 | 15 |
| 3.0 | 20 |
| 5.0 | 25 |
| 9.0 | 32 |
| 12.0 | 40 |
| 20.0 | 50 |
| 33.0 | 65 |
| 46.0 | 80 |

Ανακούφιση Πίεσης

Για ιδιαίτερα στεγανούς χώρους όπου πιθανόν να απαιτηθεί εξαερισμός για ελάττωση της πίεσης που θα δημιουργηθεί λόγω καταιονισμού μεγάλων ποσοτήτων C02 , πρέπει να υπολογιστεί η αναγκαία επιφάνεια για φυσικό εξαερισμό.

Υποθέτοντας ότι 1 kg  C02 θα δώσει 0,56 m3 αερίου, τότε ο παρακάτω τύπος δίνει  ικανοποιητικά αποτελέσματα.

όπου

Χ	:	Επιφάνεια φυσικού αερισμού σε mm2

Q	:	Υπολογισμένη παροχή C02  σε kg/min

Ρ	:	Επιτρεπόμενη αντοχή της κατασκευής σε kΡα

Για τις διάφορες κατασκευές ισχύει

Ελαφριά  κατασκευή:	Ρ = 1.2

Συνήθης:		Ρ = 2.4

Δυνατή:			Ρ = 4.8

Απαιτήσεις Προστατευόμενου Χώρου

Ο χώρος που πρόκειται να προστατευθεί πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο στεγανός. Για το λόγο αυτό ανοίγματα εξαερισμού, κλιματισμού κλπ πρέπει να κλείνονται πριν από τον καταιονισμό. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό πρέπει να προβλέπεται πρόσθετη ποσότητα C02 για αντιστάθμιση των διαρροών.(NFPA 12, 1993 παράγραφοι 2-3-5.1 , 2-3-5.2)

Οταν οι θερμοκρασίες του χώρου υπερβαίνουν τους 93ο C τότε να λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις του NFPA 12, 1993 παράγραφος 2-3.5.3. για πρόσθετες ποσότητες C02  που θα αντισταθμίζουν τις υψηλές θερμοκρασίες. Κάθε αλλαγή στον προστατευμένο χώρο, που πιθανό θα προκαλέσει αλλαγή του όγκου θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’όψη για τη σωστή λειτουργία του συστήματος.

Γεννήτριες Aerosol

Οι γεννήτριες aerosol θα περιέχουν στο εσωτερικό τους το κατασβεστικό υλικό σε στερεά μορφή και δεν θα τελούν υπό πίεση. Θα διαθέτουν κατάλληλο μηχανισμό ψύξης του aerosol πριν την έξοδό του από τη γεννήτρια και οπές για την περιμετρική ή κατευθυνόμενη διάχυσή του μέσα στον προστατευόμενο χώρο.

Οι γεννήτριες θα μπορούν να ενεργοποιηθούν: Αυτόματα, με κατάλληλη εντολή από πίνακα κατάσβεσης, σύμφωνα με την προεπιλεγμένη χρονοκαθυστέρηση, Χειροκίνητα, με κατάλληλο μπουτόν χειροκίνητης ενεργοποίησης και Εφεδρικά με θερμοχημική αυτοενεργοποίηση του στερεού κατασβεστικού υλικού στους 350±25 οC.

Οι γεννήτριες θα τοποθετούνται μέσα στον προστατευόμενο χώρο σε θέσεις επάνω σε τοίχο ή οροφή με ειδικές βάσεις, με κριτήριο την μέγιστη διασπορά του aerosol, λαμβάνοντας υπόψη τις θερμές ζώνες που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία τους. Για το λόγο αυτό για κάθε τύπο γεννήτριας, θα πρέπει να προσδιορίζονται με ακρίβεια οι θερμές ζώνες, δηλαδή οι αποστάσεις από τις οπές της γεννήτριας, όπου η θερμοκρασία του aerosol δεν θα υπερβαίνει αντίστοιχα τους 400οC, 200οC και 75οC. Η διάταξή των γεννητριών στο χώρο θα είναι τέτοια, ώστε να τηρούνται οι αντίστοιχες αποστάσεις ασφαλείας, για τα δομικά στοιχεία, τα εύφλεκτα υλικά και την παρουσία ή διέλευση ανθρώπων. Αναλυτικότερα θα πρέπει να ισχύουν οι ακόλουθες αποστάσεις ασφαλείας:

- Η ελάχιστη απόσταση για ανθρώπους, από τη ροή του aerosol όπου η θερμοκρασία δεν υπερβαίνει τους 75 οC, δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 1500mm.

- Η ελάχιστη απόσταση για εύφλεκτα υλικά, από τη ροή του aerosol όπου η θερμοκρασία δεν υπερβαίνει τους 200 οC, δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 250mm, για γεννήτριες εντός μικρών και στενών χώρων.

- Η ελάχιστη απόσταση για εύφλεκτα υλικά, από τη ροή του aerosol όπου η θερμοκρασία δεν υπερβαίνει τους 200 οC, δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 750mm, για γεννήτριες εντός μεσαίων και μεγάλων χώρων.

Τα σημεία τοποθέτησης των γεννητριών θα πρέπει να εξασφαλίζουν ελεύθερη πρόσβαση για μελλοντικό έλεγχο καθώς και για τις εργασίες συντήρησης.

Η σήμανση κάθε γεννήτριας aerosol (ενδεικτικού τύπου DSPA) θα είναι σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς και θα αναγράφεται σε αυτή εκτός των άλλων η ποσότητα της γόμωσης του στερεού κατασβεστικού υλικού, καθώς και η θερμή ζώνη που δημιουργείται κατά την ενεργοποίηση της γεννήτριας.

Ο κατασκευαστής των γεννητριών aerosol (ενδεικτικού τύπου DSPA) θα πρέπει να διαθέτει γεννήτριες ακτινικής και αξονικής διάχυσης του aerosol  και να εξασφαλίζει την εύκολη και ευέλικτη εγκατάσταση τους.

Οι γεννήτριες aerosol θα εγκαθίστανται σε χώρους με σχετική υγρασία μέχρι 95% στους 54 οC. Η μέγιστη θερμοκρασία του μεταλλικού κελύφους της γεννήτριας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 150 οC κατά τη λειτουργία. Οι γεννήτριες aerosol (ενδεικτικού τύπου DSPA) θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε θερμοκρασίες από -40 oC έως +54 oC.

Ο συντελεστής σχεδιασμού δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 44 g/m3 για φωτιά κατηγορίας Β και C και 128 g/m3 για φωτιά κατηγορίας Α, υπό κανονικές συνθήκες. Ο συντελεστής σχεδιασμού θα προκύπτει από το συντελεστή κατάσβεσης και θα περιλαμβάνει επιπλέον συντελεστή ασφαλείας 30% σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Ο συντελεστής κατάσβεσης θα πρέπει να καθορίζεται από επίσημες δοκιμές που θα έχουν διενεργηθεί από επίσημο ανεξάρτητο και διεθνώς αναγνωρισμένο εργαστήριο δοκιμών.

Οι γεννήτριες aerosol, θα προορίζονται για χρήση σε συστήματα ολικού κατακλυσμού για κλειστούς χώρους με μη μόνιμη παρουσία ανθρώπων.

Χημική σύσταση κατασβεστικού υλικού

Το aerosol θα αποτελείται από μια διασπορά από στερεών μικροσωματιδίων τα οποία αποτελούνται από οξείδια και άλατα αλκαλικών μετάλλων (κυρίως ενώσεων καλίου), αλκαλικές γαίες, καθώς και άλλα αέρια μη τοξικά προϊόντα. Το 30% της στερεάς γόμωσης θα μετατρέπεται σε στερεά σωματίδια αερολύματος που θα αποτελούν το μέσο κατάσβεσης ενώ το 70% θα είναι μίγμα αερίων.

Το aerosol θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  - Δεν θα είναι τοξικό, για το λόγο αυτό υλικό θα φέρει βεβαίωση από το Γενικό Χημείο του Κράτους ή από διαπιστευμένο φορέα ή εργαστήριο δοκιμών (ενδεικτικά αναφέρεται ΤΝΟ Ολλανδίας κλπ).

  - Θα διαθέτει τοξικολογικά τεστ/εκθέσεις από διαπιστευμένους Ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς σχετικά με τις συγκεντρώσεις των υποπροϊόντων.

  - Θα διαθέτει δοκιμές / πιστοποιητικά αποτελεσματικότητας από αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς, όπως TNO, UL,ULC κλπ που δείχνουν την κατασβεστική συγκέντρωση ανά κατηγορία φωτιάς.

  - Δεν θα είναι διαβρωτικό, στα παραγόμενα προϊόντα δεν θα πρέπει ανιχνεύονται (CL) και (Na) καθώς και χημικές ενώσεις τους.

  - Θα πρέπει να έχει δοκιμαστεί ως προς την κανονική πυκνότητα σχεδιασμού αναφορικά με την τοξικότητα. Τα αποτελέσματα θα πρέπει να αναφέρουν τις τιμές των ουσιών κάτω από το όριο IDHL του NIOSH. Το όριο “IDHL” είναι το ακρώνυμο του “Immediately Dangerous to life or health” δηλαδή “Άμεσα επικίνδυνο για την ζωή και την υγεία” και ορίζεται από το Εθνικό Ίδρυμα Ασφάλειας και Υγείας (NIOSH) των Η.Π.Α.

  - Θα είναι φιλικό προς το περιβάλλον (συντελεστής μείωσης στοιβάδας του όζοντος ODP=0, δείκτης θερμαντικής επιβάρυνσης της γης GWP=0)

  - Κατά την κατάσβεση δεν θα δεσμεύεται και δεν θα μειώνεται η περιεκτικότητα του οξυγόνου.

Μηχανισμός Κατάσβεσης

Το aerosol θα παράγεται κατά την ενεργοποίηση της γεννήτριας, θα καταστέλλει τη φωτιά με χημικό τρόπο, δεσμεύοντας τις ελεύθερες ρίζες (ΟΗ·, Η· και Ο·) προς σχηματισμό σταθερών ενώσεων ΚpOq, KmHn και Kx(OH)y, με αποτέλεσμα να καταστέλλεται η αλυσωτή αντίδραση οξείδωσης και άρα η ανάπτυξη και η εξάπλωση της φωτιάς.

Για αποτελεσματική κατάσβεση και πρόληψη της επανάφλεξης, θα πρέπει να επιτυγχάνεται αλλά και να διατηρείται μέσα στον προστατευόμενο χώρο για τουλάχιστον 30 λεπτά, η κατάλληλη πυκνότητα αερολύματος. Μόνιμα άνοιγμα του χώρου θα πρέπει να κλείνουν. Πιθανές απώλειες aerosol, λόγω διαρροών από ανοίγματα που δεν μπορούν να κλείσουν ή μέσω του συστήματος εξαερισμού, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να αντισταθμίζονται με κατάλληλους συντελεστές ασφαλείας, κατά τον σχεδιασμό του συστήματος.

Κατηγορίες φωτιάς

Το aerosol (ενδεικτικού τύπου DSPA) θα είναι κατάλληλο για τύπους φωτιάς από στερεά, υγρά και αέρια και υπό ηλεκτρική τάση μέχρι 40kV (τύπος φωτιάς A, B & C) σύμφωνα με τα πρότυπα  EN2 και NFPA2010.

Διάρκεια ζωής

- Η διάρκεια ζωής του κατασβεστικού υλικού θα είναι 15 χρόνια και θα αποδεικνύεται μέσω ειδικών δοκιμών επιταχυνόμενης γήρανσης.

- Όλος ο λοιπός εξοπλισμός του συστήματος πυρανίχνευσης και κατάσβεσης θα φέρει εγγύηση ενός έτους.

Οι παραπάνω εγγυήσεις θα παρέχονται με την προϋπόθεση να τηρείται η προβλεπόμενη διαδικασία συντήρησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρότυπα και τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Ηλεκτρικός Ενεργοποιητής

Η ενεργοποίηση της γεννήτριας θα γίνεται με τον ειδικό ηλεκτρικό μηχανισμό εκκίνησης, που μπορεί να είναι είτε ενσωματωμένος στη γεννήτρια είτε να προσαρτάται (βιδώνεται) σε ειδικό σπείρωμα. Ανάλογα με το τύπο της γεννήτριας και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ενεργοποιητή θα πρέπει να προβλέπεται κατάλληλη έξοδος (εντολή) κατάσβεσης, σύμφωνα με τα ακόλουθα: Αντίσταση ηλεκτρικού ενεργοποιητή (ενδεικτικού τύπου DSPA): 2,5 - 4,5 Ohm (χωρίς επιπλέον αντιστάσεις), Μέγιστο ρεύμα ελέγχου ≤ 0,005A για συνεχή έλεγχο, Ονομαστικό ρεύμα εκκίνησης 1.0 Α για 1 sec.

Θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης ή ο χρόνος αντικατάστασης του ενεργοποιητή.

Καλωδίωση

Οι καλωδιώσεις θα πρέπει να γίνονται με βραδύκαυστα ή πυράντοχα καλώδια με διατομή 2x1,5mm2, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα ενεργοποίησης των γεννητριών ακόμη και σε προχωρημένο στάδιο φωτιάς. Τα καλώδια θα εγκατασταθούν μέσα σε πλαστική σωλήνα βαρέως τύπου με τα απαραίτητα μικρό - υλικά (ρακόρ, γωνίες, στηρίγματα κλπ).

Συντήρηση

Οι γεννήτριες aerosol (ενδεικτικού τύπου DSPA) δεν θα χρειάζονται αναγόμωση ούτε έλεγχο πίεσης μέχρι το πέρας της διάρκειας ζωής τους. Κατά την προγραμματισμένη τακτική συντήρηση θα ελέγχεται πλήρως το σύστημα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών προτύπων και κανονισμών που παραμένουν σε ισχύ, όπως ΕΝ 15276 -1/2, του NFPA 2010, ΕΝ 54 κλπ και τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ο χρόνος συντήρησης (διάρκεια ζωής) των γεννητριών θα είναι τουλάχιστον 15 χρόνια. Η βιωσιμότητα της στερεάς γόμωσης της γεννήτριας από την οποία παράγεται το aerosol (ενδεικτικού τύπου DSPA) θα αποδεικνύεται μέσω ειδικών δοκιμών επιταχυνόμενης γήρανσης. Αναλυτικές οδηγίες συντήρησης του συστήματος θα παραδίδονται κατά την παράδοση του έργου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

| Πίνακες Μηχανημάτων & Συσκευών |  |
| --- | --- |

1. ΥΔΡΕΥΣΗ

| Α/Α | Κωδικός / Αριθμός | Χώρος Εγκατάστασης | Μηχάνημα / Συσκευή | Κατασκευαστής Τύπος | Αριθμός Σειράς | α/α Τεχνικού Εγχειριδίου |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΗΛΘ-1 | Λουτρό - Κυλικείο | Θερμοσίφωνας | ………… | SN….. |  |
| - 06. | Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  | Μελέτης | Κατασκευής |  |  |
|  | Χωρητικότητα (lit): Ηλ.Αντίσταση (KW): Πίεση Λειτουργίας (bar): Τύπος: Ποσότητα: |  | 80 4 10 Κάθετος 2 |  |  |  |
|  | Πρότυπα: |  | -- |  |  |  |
|  | Διαστάσεις (mm)/ Βάρος (kg): |  | -- |  |  |  |
|  | Κατανάλωση Ενέργειας (Kwh): |  | -- |  |  |  |
|  | Αναφορά σε Εγχειρίδια Λειτουργίας & Συντήρησης: |  | Σημειώσεις: | Εγγυήσεις: |  |  |
|  |  |  |  | Στοιχεία Επικοινωνίας: Ον/μο:………………………………………….. Τηλέφωνο:…………………….fax………....... Email:………………………………………….. |  |  |
| Α/Α | Κωδικός / Αριθμός | Χώρος Εγκατάστασης | Μηχάνημα / Συσκευή | Κατασκευαστής Τύπος | Αριθμός Σειράς | α/α Τεχνικού Εγχειριδίου |
|  | ΤΧΘ-1 | Κουζινάκι | Ταχυθερμοσίφωνας | ………… | SN….. |  |
| - 06. | Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  | Μελέτης | Κατασκευής |  |  |
|  | Παροχή νερού (m3/h): Ηλ.Αντίσταση (KW): Πίεση Λειτουργίας (bar): Τύπος: Ποσότητα: |  | 0.12 3,5 10 Επίτοιχος 5 |  |  |  |
|  | Πρότυπα: |  | -- |  |  |  |
|  | Διαστάσεις (mm)/ Βάρος (kg): |  | -- |  |  |  |
|  | Κατανάλωση Ενέργειας (Kwh): |  | -- |  |  |  |
|  | Αναφορά σε Εγχειρίδια Λειτουργίας & Συντήρησης: |  | Σημειώσεις: | Εγγυήσεις: |  |  |
|  |  |  |  | Στοιχεία Επικοινωνίας: Ον/μο:………………………………………….. Τηλέφωνο:…………………….fax………....... Email:………………………………………….. |  |  |

2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

| Α/Α | Κωδικός / Αριθμός | Χώρος Εγκατάστασης | Μηχάνημα / Συσκευή | Κατασκευαστής Τύπος | Αριθμός Σειράς | α/α Τεχνικού Εγχειριδίου |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΑΑΚ-1 | ΥΠΟΓΕΙΟ | Αντλία Ακαθάρτων | ………… | SN….. |  |
| - 11. | Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  | Μελέτης | Κατασκευής |  |  |
|  | Αριθμός αντλιών (κύριες-εφεδρικές): Παροχή (m3/h): Μανομετρικό Ύψος (mΣΥ): Ονομ.ισχύς (KW –Φάσεις-RPM) : Ονομ.ρεύμα (A): Εκκίνηση (απευθείας / Υ-Δ / Inverter): Τύπος: |  | 1-1 1.2 4 0.55-1Φ-2850 4 Απευθείας Εμβαπτιζόμενη |  |  |  |
|  | Πρότυπα: |  | -- |  |  |  |
|  | Διαστάσεις (mm)/ Βάρος (kg): |  | -- |  |  |  |
|  | Κατανάλωση Ενέργειας (Kwh): |  | -- |  |  |  |
|  | Αναφορά σε Εγχειρίδια Λειτουργίας & Συντήρησης: |  | Σημειώσεις: | Εγγυήσεις: |  |  |
|  |  |  |  | Στοιχεία Επικοινωνίας: Ον/μο:………………………………………….. Τηλέφωνο:…………………….fax………....... Email:………………………………………….. |  |  |

3. ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

| Α/Α | Κωδικός / Αριθμός | Χώρος Εγκατάστασης | Μηχάνημα / Συσκευή | Κατασκευαστής Τύπος | Αριθμός Σειράς | α/α Τεχνικού Εγχειριδίου |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΠΣΚ | Υδροστάσιο | Πυροσβεστικό Συγκρότημα | ………… | SN….. |  |
| - 11. | Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  | Μελέτης | Κατασκευής |  |  |
|  | Ηλεκτροκίνητη αντλία Παροχή (m3/h): Μανομετρικό Ύψος (mΣΥ): Ονομ.ισχύς (KW –Φάσεις-RPM) : Ονομ.ρεύμα (A): Εκκίνηση (απευθείας / Υ-Δ / Inverter): Τύπος: Πετρελαιοκίνητη αντλία Παροχή (m3/h): Μανομετρικό Ύψος (mΣΥ): Ονομ.ισχύς (KW –Φάσεις-RPM) : Ονομ.ρεύμα (A): Εκκίνηση (απευθείας / Υ-Δ / Inverter): Τύπος: Jockey Παροχή (m3/h): Μανομετρικό Ύψος (mΣΥ): Ονομ.ισχύς (KW –Φάσεις-RPM) : Ονομ.ρεύμα (A): Εκκίνηση (απευθείας / Υ-Δ / Inverter): Τύπος: |  | 50 30 7,7kW-3Φ-2900 Υ-Δ Οριζόντια 50 30 11,2kW-3Φ-2900 Υ-Δ Οριζόντια 3 35 2,2kW-3Φ-2900 Υ-Δ Κάθετη |  |  |  |
|  | Πρότυπα: |  | -- |  |  |  |
|  | Διαστάσεις (mm)/ Βάρος (kg): |  | -- |  |  |  |
|  | Κατανάλωση Ενέργειας (Kwh): |  | -- |  |  |  |
|  | Αναφορά σε Εγχειρίδια Λειτουργίας & Συντήρησης: |  | Σημειώσεις: | Εγγυήσεις: |  |  |
|  |  |  |  | Στοιχεία Επικοινωνίας: Ον/μο:………………………………………….. Τηλέφωνο:…………………….fax………....... Email:………………………………………….. |  |  |
| Α/Α | Κωδικός / Αριθμός | Χώρος Εγκατάστασης | Μηχάνημα / Συσκευή | Κατασκευαστής Τύπος | Αριθμός Σειράς | α/α Τεχνικού Εγχειριδίου |
|  | AER-1 | Computer Room Ε΄ορόφου | Σύστημα Κατάσβεσης με Aerosol | ………… | SN….. |  |
| - 12. | Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  | Μελέτης | Κατασκευής |  |  |
|  | Χωρητικότητα γεννήτριας (Kg): Πλήθος γεννητριών: |  | 2,4 1 |  |  |  |
|  | Πρότυπα: |  | -- |  |  |  |
|  | Διαστάσεις (mm)/ Βάρος (kg): |  | -- |  |  |  |
|  | Κατανάλωση Ενέργειας (Kwh): |  | -- |  |  |  |
|  | Αναφορά σε Εγχειρίδια Λειτουργίας & Συντήρησης: |  | Σημειώσεις: | Εγγυήσεις: |  |  |
|  |  |  |  | Στοιχεία Επικοινωνίας: Ον/μο:………………………………………….. Τηλέφωνο:…………………….fax………....... Email:………………………………………….. |  |  |
| Α/Α | Κωδικός / Αριθμός | Χώρος Εγκατάστασης | Μηχάνημα / Συσκευή | Κατασκευαστής Τύπος | Αριθμός Σειράς | α/α Τεχνικού Εγχειριδίου |
|  | AER-2 | Computer Room Δ΄ορόφου | Σύστημα Κατάσβεσης με Aerosol | ………… | SN….. |  |
| - 12. | Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  | Μελέτης | Κατασκευής |  |  |
|  | Χωρητικότητα γεννήτριας (Kg): Πλήθος γεννητριών: |  | 1,4 1 |  |  |  |
|  | Πρότυπα: |  | -- |  |  |  |
|  | Διαστάσεις (mm)/ Βάρος (kg): |  | -- |  |  |  |
|  | Κατανάλωση Ενέργειας (Kwh): |  | -- |  |  |  |
|  | Αναφορά σε Εγχειρίδια Λειτουργίας & Συντήρησης: |  | Σημειώσεις: | Εγγυήσεις: |  |  |
|  |  |  |  | Στοιχεία Επικοινωνίας: Ον/μο:………………………………………….. Τηλέφωνο:…………………….fax………....... Email:………………………………………….. |  |  |
| Α/Α | Κωδικός / Αριθμός | Χώρος Εγκατάστασης | Μηχάνημα / Συσκευή | Κατασκευαστής Τύπος | Αριθμός Σειράς | α/α Τεχνικού Εγχειριδίου |
|  | AER-3 | Computer Room Γ΄ορόφου | Σύστημα Κατάσβεσης με Aerosol | ………… | SN….. |  |
| - 12. | Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  | Μελέτης | Κατασκευής |  |  |
|  | Χωρητικότητα γεννήτριας (Kg): Πλήθος γεννητριών: |  | 1,4 1 |  |  |  |
|  | Πρότυπα: |  | -- |  |  |  |
|  | Διαστάσεις (mm)/ Βάρος (kg): |  | -- |  |  |  |
|  | Κατανάλωση Ενέργειας (Kwh): |  | -- |  |  |  |
|  | Αναφορά σε Εγχειρίδια Λειτουργίας & Συντήρησης: |  | Σημειώσεις: | Εγγυήσεις: |  |  |
|  |  |  |  | Στοιχεία Επικοινωνίας: Ον/μο:………………………………………….. Τηλέφωνο:…………………….fax………....... Email:………………………………………….. |  |  |

| Α/Α | Κωδικός / Αριθμός | Χώρος Εγκατάστασης | Μηχάνημα / Συσκευή | Κατασκευαστής Τύπος | Αριθμός Σειράς | α/α Τεχνικού Εγχειριδίου |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AER-4 | Computer Room Β΄ορόφου | Σύστημα Κατάσβεσης με Aerosol | ………… | SN….. |  |
| - 12. | Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  | Μελέτης | Κατασκευής |  |  |
|  | Χωρητικότητα γεννήτριας (Kg): Πλήθος γεννητριών: |  | 1,4 1 |  |  |  |
|  | Πρότυπα: |  | -- |  |  |  |
|  | Διαστάσεις (mm)/ Βάρος (kg): |  | -- |  |  |  |
|  | Κατανάλωση Ενέργειας (Kwh): |  | -- |  |  |  |
|  | Αναφορά σε Εγχειρίδια Λειτουργίας & Συντήρησης: |  | Σημειώσεις: | Εγγυήσεις: |  |  |
|  |  |  |  | Στοιχεία Επικοινωνίας: Ον/μο:………………………………………….. Τηλέφωνο:…………………….fax………....... Email:………………………………………….. |  |  |
| Α/Α | Κωδικός / Αριθμός | Χώρος Εγκατάστασης | Μηχάνημα / Συσκευή | Κατασκευαστής Τύπος | Αριθμός Σειράς | α/α Τεχνικού Εγχειριδίου |
|  | AER-5 | Computer Room Α΄ορόφου | Σύστημα Κατάσβεσης με Aerosol | ………… | SN….. |  |
| - 12. | Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  | Μελέτης | Κατασκευής |  |  |
|  | Χωρητικότητα γεννήτριας (Kg): Πλήθος γεννητριών: |  | 1,4 1 |  |  |  |
|  | Πρότυπα: |  | -- |  |  |  |
|  | Διαστάσεις (mm)/ Βάρος (kg): |  | -- |  |  |  |
|  | Κατανάλωση Ενέργειας (Kwh): |  | -- |  |  |  |
|  | Αναφορά σε Εγχειρίδια Λειτουργίας & Συντήρησης: |  | Σημειώσεις: | Εγγυήσεις: |  |  |
|  |  |  |  | Στοιχεία Επικοινωνίας: Ον/μο:………………………………………….. Τηλέφωνο:…………………….fax………....... Email:………………………………………….. |  |  |
| Α/Α | Κωδικός / Αριθμός | Χώρος Εγκατάστασης | Μηχάνημα / Συσκευή | Κατασκευαστής Τύπος | Αριθμός Σειράς | α/α Τεχνικού Εγχειριδίου |
|  | CO2-1 | Μ.Τ.-Μ/Σ | Σύστημα Κατάσβεσης με CO2 | ………… | SN….. |  |
| - 12. | Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  | Μελέτης | Κατασκευής |  |  |
|  | Χωρητικότητα φιάλης (Kg): Πλήθος φιαλών: |  | 50 4 |  |  |  |
|  | Πρότυπα: |  | -- |  |  |  |
|  | Διαστάσεις (mm)/ Βάρος (kg): |  | -- |  |  |  |
|  | Κατανάλωση Ενέργειας (Kwh): |  | -- |  |  |  |
|  | Αναφορά σε Εγχειρίδια Λειτουργίας & Συντήρησης: |  | Σημειώσεις: | Εγγυήσεις: |  |  |
|  |  |  |  | Στοιχεία Επικοινωνίας: Ον/μο:………………………………………….. Τηλέφωνο:…………………….fax………....... Email:………………………………………….. |  |  |

| Α/Α | Κωδικός / Αριθμός | Χώρος Εγκατάστασης | Μηχάνημα / Συσκευή | Κατασκευαστής Τύπος | Αριθμός Σειράς | α/α Τεχνικού Εγχειριδίου |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CO2-2 | Γ.Π.Χ.Τ. | Σύστημα Κατάσβεσης με CO2 | ………… | SN….. |  |
| - 12. | Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  | Μελέτης | Κατασκευής |  |  |
|  | Χωρητικότητα φιάλης (Kg): Πλήθος φιαλών: |  | 50 6 |  |  |  |
|  | Πρότυπα: |  | -- |  |  |  |
|  | Διαστάσεις (mm)/ Βάρος (kg): |  | -- |  |  |  |
|  | Κατανάλωση Ενέργειας (Kwh): |  | -- |  |  |  |
|  | Αναφορά σε Εγχειρίδια Λειτουργίας & Συντήρησης: |  | Σημειώσεις: | Εγγυήσεις: |  |  |
|  |  |  |  | Στοιχεία Επικοινωνίας: Ον/μο:………………………………………….. Τηλέφωνο:…………………….fax………....... Email:………………………………………….. |  |  |
| Α/Α | Κωδικός / Αριθμός | Χώρος Εγκατάστασης | Μηχάνημα / Συσκευή | Κατασκευαστής Τύπος | Αριθμός Σειράς | α/α Τεχνικού Εγχειριδίου |
|  | CO2-3 | Η/Ζ | Σύστημα Κατάσβεσης με CO2 | ………… | SN….. |  |
| - 12. | Τεχνικά Χαρακτηριστικά: |  | Μελέτης | Κατασκευής |  |  |
|  | Χωρητικότητα φιάλης (Kg): Πλήθος φιαλών: |  | 50 2 |  |  |  |
|  | Πρότυπα: |  | -- |  |  |  |
|  | Διαστάσεις (mm)/ Βάρος (kg): |  | -- |  |  |  |
|  | Κατανάλωση Ενέργειας (Kwh): |  | -- |  |  |  |
|  | Αναφορά σε Εγχειρίδια Λειτουργίας & Συντήρησης: |  | Σημειώσεις: | Εγγυήσεις: |  |  |
|  |  |  |  | Στοιχεία Επικοινωνίας: Ον/μο:………………………………………….. Τηλέφωνο:…………………….fax………....... Email:………………………………………….. |  |  |

# 5. Λοιπές γενικές υποχρεώσεις

- Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. έχει το δικαίωμα να απαιτεί από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση οποιουδήποτε προσώπου θεωρεί, κατά την ελεύθερη κρίση της ακατάλληλο.

- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως στο προσωπικό που απασχολεί ότι ουδεμία εξάρτηση η εργασιακή σχέση έχει με το προσωπικό της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

- Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος μονομερώς για την τήρηση των διατάξεων εργατικής νομοθεσίας, περί νόμιμων αποδοχών, ωραρίου, ασφαλιστικής κάλυψης και όρους υγιεινής και ασφάλειάς των εργαζομένων που απασχολεί για το έργο αυτό, ενώ η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. δε φέρει καμία ευθύνη σχετικά με τα ανωτέρω, καθώς και σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος για το οποίο αποκλειστικά υπεύθυνος μονομερώς (αστικά και ποινικά) είναι ο Ανάδοχος. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση του όρου αυτού θα καταγγέλλεται η σύμβαση.

4.	Ο ανάδοχος υποχρεώνεται επίσης:

- Να τηρεί τους κείμενους νόμους και διατάξεις και τα δυνάμει αυτών διατάγματα καθώς και τις συναφείς εν γένει αστυνομικές και άλλες διοικητικές διατάξεις σχετικές με το έργο που αναλαμβάνει, ευθύνεται δε  προσωπικά για κάθε παράβασή τους.

- Να αναλαμβάνει κάθε ευθύνη και καθίσταται μόνο και αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιεσδήποτε φθορές ή ζημίες προξένησε ο ίδιος ή το προσωπικό του κατά την εκτέλεση του έργου, καθώς επίσης και σε πρόσωπα ή πράγματα της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. ή και όμορων ιδιοκτησιών από οποιαδήποτε ανεξαρτήτως αιτία ή και τυχαία γεγονότα.

- Να τηρεί τους ισχύοντες νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις ή αστυνομικές διατάξεις, περί υγείας και ασφάλειας εργαζομένων για όλο το απασχολούμενο προσωπικό στο ανατιθέμενο έργο.

- Να έχει ασφαλίσει το απασχολούμενο για το έργο της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. προσωπικό με πλήρη κοινωνική ασφάλιση, αντίστοιχη με το χρόνο και τη μορφή απασχόλησης του.

- Στην περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος απαιτεί αποζημίωση, αφού εγείρει κατά της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. αγωγή, που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με το έργο, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος μόλις ειδοποιηθεί νομίμως από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. να αναλάβει το δικαστικό αγώνα.  Ο Ανάδοχος συμμετέχοντας στη δίκη, σε κάθε δε περίπτωση υπέρ της υποστήριξης  της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. ευθύνεται από το αποτέλεσμα.

- Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει κάθε ποσό στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., το οποίο θα πλήρωνε στον ενάγοντα τρίτο, για κεφάλαιο, από οποιαδήποτε σχετική αιτία, τόκους και δικαστικές δαπάνες.  Γι’ αυτό η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. έχει δικαίωμα να κατακρατήσει προς συμψηφισμό κάθε ποσό που έχει είτε είναι εργολαβικό αντάλλαγμα, είτε εγγύηση ή από άλλη αιτία που δεν κατονομάζεται ρητά.

- Επί πλέον ο Ανάδοχος σε παρόμοια περίπτωση έκδοσης προσωρινής εκτελεστής απόφασης, είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει αμέσως στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. το ποσό που θα του ζητηθεί, λόγω εγγύησης για την αποφυγή εκτέλεσης σε βάρος του δικαστικής απόφασης και τυχόν εγγύηση από την ίδια την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. - που επιβαρύνθηκε και κάθε αιτία, που να έχει σχέση με την παρούσα.

- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να:

- Συμμορφώνεται με τις αναφερόμενες στην αρχή του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ οδηγίες και Κανονισμούς.

- Αν το προσωπικό που θα απασχοληθεί στο έργο είναι υπάλληλοι του Αναδόχου (δηλαδή εάν εργάζονται με σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνου) όλες οι ασφαλιστικές εισφορές τους, η μισθοδοσία τους κλπ θα καταβάλλονται από τον Ανάδοχο. Αν είναι με σύμβαση έργου, οι προβλεπόμενες από τη σύμβαση αμοιβές ή οι οποιεσδήποτε άλλες επιβαρύνσεις θα καταβάλλονται επίσης από τον Ανάδοχο (πλην των Ασφαλιστικών εισφορών που αποτελούν υποχρέωση των ιδίων).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ)

| ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΡΟΥΝΟΠΟΙΙΑΣ |  | Πλήθος | Τιμή μονάδος € |  |  | Ολική Δαπάνη € |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Προμήθεια λεκάνης WC με καζανάκι ΧΠ, κάθισμα και χαρτοθήκη | τεμ. | 31 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Προμήθεια Νιπτήρα 50Χ44 WC με κολόνα δαπέδου, και μπαταρία | τεμ. | 29 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Προμήθεια Νιπτήρα 65Χ50 WC με κολόνα δαπέδου, και μπαταρία | τεμ. | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Προμήθεια Ντουζιέρας με καμπίνα ντους και μπαταρία | τεμ. | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Προμήθεια ειδών υγιεινής WC AMEA πλήρης | τεμ. | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Καθρέπτης με πλαίσιο αλουμινίου | τεμ. | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Γενικό σύνολο |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ |  | Πλήθος | Τιμή μονάδος € |  |  | Ολική Δαπάνη € |  |  |  |
| Εγκατάσταση Αποχέτευσης λεκάνης, πλήρης με ανηγμένο μήκος σύνδεσης σωληνώσεως Φ100. Περιλαμβάνεται η εγκατάσταση και σύνδεση του είδους υγιεινής, τα όργανα & ο εξοπλισμού του δικτύους, τα υλικά και μικρουλικά και οι εργασίες παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία | τεμ. | 31 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Εγκατάσταση Αποχέτευσης ντουζιέρας, πλήρης με ανηγμένο μήκος σύνδεσης σωληνώσεως Φ50. Περιλαμβάνεται η εγκατάσταση και σύνδεση του είδους υγιεινής, τα όργανα & ο εξοπλισμού του δικτύους, τα υλικά και μικρουλικά και οι εργασίες παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία | τεμ. | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Εγκατάσταση Αποχέτευσης νιπτήρα, πλήρης με ανηγμένο μήκος σύνδεσης σωληνώσεως Φ40. Περιλαμβάνεται η εγκατάσταση και σύνδεση του είδους υγιεινής, τα όργανα & ο εξοπλισμού του δικτύους, τα υλικά και μικρουλικά και οι εργασίες παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία | τεμ. | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Εγκατάσταση Αποχέτευσης νεροχύτη, πλήρης με ανηγμένο μήκος σύνδεσης σωληνώσεως Φ50. Περιλαμβάνεται η εγκατάσταση και σύνδεση του είδους υγιεινής, τα όργανα & ο εξοπλισμού του δικτύους, τα υλικά και μικρουλικά και οι εργασίες παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία | τεμ. | 6 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Προμήθεια & Εγκατάσταση σιφωνιού δαπέδου, πλήρης με ανηγμένο μήκος σύνδεσης σωληνώσεως Φ50. | τεμ. | 9 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Προμήθεια & Εγκατάσταση σιφωνιού δαπέδου, πλήρης με ανηγμένο μήκος σύνδεσης σωληνώσεως Φ75. | τεμ. | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Εγκατάσταση Δικτύου αποχέτευσης απο σωλήνα Φ100 πλήρης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση των σωλήνων & εξοπλισμού του δικτύους, των υλικών και μικρουλικών και οι εργασίες παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία | m | 160 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Εγκατάσταση Δικτύου αποχέτευσης απο σωλήνα Φ75 πλήρης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση των σωλήνων & εξοπλισμού του δικτύους, των υλικών και μικρουλικών και οι εργασίες παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία | m | 20 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Εγκατάσταση Δικτύου αποχέτευσης απο σωλήνα Φ50 πλήρης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση των σωλήνων & εξοπλισμού του δικτύους, των υλικών και μικρουλικών και οι εργασίες παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία | m | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Εγκατάσταση Δικτύου αποχέτευσης απο σωλήνα Φ40 πλήρης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση των σωλήνων & εξοπλισμού του δικτύους, των υλικών και μικρουλικών και οι εργασίες παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία | m | 40 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Προμήθεια & Εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος πλήρης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση με το δίκτυο, τα όργανα & ο εξοπλισμού του δικτύου, τα υλικά και μικρουλικών και οι εργασίες παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία | τεμ. | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Γενικό σύνολο |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| ΥΔΡΕΥΣΗ |  | Πλήθος | Τιμή μονάδος € |  |  | Ολική Δαπάνη € |  |  |  |
| Εγκατάσταση Παροχής νερού λεκάνης χαμηλής πίεσης, πλήρης με ανηγμένο μήκος σύνδεσης σωληνώσεως PP-Φ20 (DN15). Περιλαμβάνεται η σύνδεση του δοχείου, τα όργανα & ο εξοπλισμού του δικτύου, τα υλικά και μικρουλικών και οι εργασίες παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία | τεμ. | 31 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Εγκατάσταση Παροχής νερού ντουζιέρας, πλήρης με ανηγμένο μήκος σύνδεσης σωληνώσεως PP-Φ20 (DN15). Περιλαμβάνεται η εγκατάσταση και σύνδεση του είδους κρουνοποιίας, τα όργανα & ο εξοπλισμού του δικτύου, τα υλικά και μικρουλικών και οι εργασίες παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία | τεμ. | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Εγκατάσταση Παροχής νερού νιπτήρα, πλήρης με ανηγμένο μήκος σύνδεσης σωληνώσεως DN15. Περιλαμβάνεται η εγκατάσταση και σύνδεση του είδους κρουνοποιίας, τα όργανα & ο εξοπλισμού του δικτύου, τα υλικά και μικρουλικών και οι εργασίες παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία | τεμ. | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Εγκατάσταση Παροχής νερού νεροχύτη, πλήρης με ανηγμένο μήκος σύνδεσης σωληνώσεως DN15. Περιλαμβάνεται η εγκατάσταση και σύνδεση του είδους κρουνοποιίας, τα όργανα & ο εξοπλισμού του δικτύου, τα υλικά και μικρουλικών και οι εργασίες παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία | τεμ. | 6 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Προμήθεια & Εγκατάσταση ταχυθερμοσίφωνα, πλήρης με ανηγμένο μήκος σύνδεσης σωληνώσεως ζεστού - κρύου νερού PP-Φ20 (DN15). Περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση του ΤΧΘ, των οργάνων & εξοπλισμού του δικτύους, των υλικών και μικρουλικών και οι εργασίες παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία | τεμ. | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Προμήθεια & Εγκατάσταση θερμοσίφωνα, πλήρης με ανηγμένο μήκος σύνδεσης σωληνώσεως ζεστού - κρύου νερού PP-Φ20 (DN15). Περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση του Θερμοσίφωνα, των οργάνων & εξοπλισμού του δικτύους, των υλικών και μικρουλικών και οι εργασίες παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία | m | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Εγκατάσταση Δικτύου υδρευσης απο σωλήνα PP-Φ20 (DN15) πλήρης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση των σωλήνων & εξοπλισμού του δικτύους, των υλικών και μικρουλικών και οι εργασίες παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία | m | 85 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Εγκατάσταση Δικτύου υδρευσης απο σωλήνα PP-Φ25 (DN20) πλήρης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση των σωλήνων & εξοπλισμού του δικτύους, των υλικών και μικρουλικών και οι εργασίες παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία | m | 95 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Εγκατάσταση Δικτύου υδρευσης απο σωλήνα PP-Φ32 (DN25) πλήρης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση των σωλήνων & εξοπλισμού του δικτύους, των υλικών και μικρουλικών και οι εργασίες παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία | m | 40 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Εγκατάσταση Δικτύου υδρευσης απο σωλήνα PP-Φ40 (DN32) πλήρης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση των σωλήνων & εξοπλισμού του δικτύους, των υλικών και μικρουλικών και οι εργασίες παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία | m | 10 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Εγκατάσταση Δικτύου υδρευσης απο σωλήνα PP-Φ50 (DN40) πλήρης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση των σωλήνων & εξοπλισμού του δικτύους, των υλικών και μικρουλικών και οι εργασίες παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία | m | 105 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Εγκατάσταση Δικτύου υδρευσης απο σωλήνα PP-Φ63 (DN50) πλήρης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση των σωλήνων & εξοπλισμού του δικτύους, των υλικών και μικρουλικών και οι εργασίες παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία | m | 15 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Γενικό σύνολο |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ |  | Πλήθος | Τιμή μονάδος € |  |  | Ολική Δαπάνη € |  |  |  |
| Πυροσβεστική Φωληά κατηγορίας ΙΙ | τεμ. | 15 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Σταθμοί μέσων και εργαλίων | τεμ. | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Σταθμοί μέσων και εργαλίων ενισχυμένοι | τεμ. | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Πυροσβεστήρες Pa 6Κg | τεμ. | 49 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Πυροσβεστήρες CO2 5Kg | τεμ. | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Αυτόματοι Πυροσβεστήρες οροφής Pa 12Κg | τεμ. | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Σύστημα κατάσβεσης CO2 2x50Kg | τεμ. | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Σύστημα κατάσβεσης CO2 4x50Kg | τεμ. | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Σύστημα κατάσβεσης CO2 6x50Kg | τεμ. | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Σύστημα κατάσβεσης Aerozol 1,4Kg | τεμ. | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Σύστημα κατάσβεσης Aerozol 2,4Kg | τεμ. | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Προμήθεια & Εγκατάσταση Πυροσβεστικού συγκροτήματος πλήρης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση προς τα δίκτυα των συγκροτήματος, τα όργανα & ο εξοπλισμού του δικτύους, των υλικών και μικρουλικών και οι εργασίες παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία | τεμ. | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Δίκτυο πυρόσβεσης απο γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN50 | m | 60 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Δίκτυο πυρόσβεσης απο γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN65 | m | 10 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Δίκτυο πυρόσβεσης απο γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN80 | m | 10 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Δίκτυο πυρόσβεσης απο γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN100 | m | 90 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Γενικό σύνολο |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Σύνολο Υδρευσης - Αποχέτευσης - Πυρόσβεσης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Είδη Υγιεινής |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Αποχέτευση |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Ύδρευση |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Πυρόσβεση |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Σύνολο |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |

Οι τιμές που θα δοθούν θα αφορούν προϊόν πλήρως τοποθετημένο.

Στη τιμή που θα προσφερθεί, θα συμπεριλαμβάνεται κάθε επιπλέον δαπάνη, τα μέσα μεταφοράς, κάδοι απορριμμάτων κτλ. Σε καμία περίπτωση δεν θα καταβληθεί επιπλέον αμοιβή για εργασία ή υλικά.

Π α ρ α τ ή ρ η σ η :

Θα υποβληθεί πίνακας  σε  €

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα                ………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )      			Ημερομηνία έκδοσης   ………………

ΕΥΡΩ. …………………………………

Προς    : Η.ΔΙ.Κ.Α.  Α.Ε.

Δ\ΝΣΗ : ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ  40 & Λ . ΣΥΓΓΡΟΥ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ    ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΡ. …………    ΕΥΡΩ

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   ………………………(και ολογράφως)……………………………………..   υπέρ  της εταιρείας ………………………………………………………. Δ\νση ………………………………………………………….  δια τη συμμετοχή  της στο διενεργούμενο διαγωνισμό της ………………………………………………για την προμήθεια ……………………………………... σύμφωνα με την υπ. αρ. ………\            δ\ξή σας.

- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

- Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας  σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί  πριν  από την ημερομηνία λήξης της.

- Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ\ξη.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ ,συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

##### ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα                ………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )      		Ημερομηνία έκδοσης   ………………					ΕΥΡΩ. ……………………

Προς   : Η.ΔΙ.Κ.Α.  Α.Ε.

Δ\ΝΣΗ : ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ  40 & Λ . ΣΥΓΓΡΟΥ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ………..

- ΄Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   ………………… (και ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας …………………………………. Δ\νση …………………………………………………. για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό …………. σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια …………………………………… (αρ.διακ/ξης……/….) προς κάλυψη αναγκών του ……………. και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………... ΕΥΡΩ αυτής.

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ’ »

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου.

Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου.

Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  μέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του.