Λαγουμιτζή 40 · Νέος Κόσμος 117 45 · Αθήνα

info@idika.gr · www.idika.gr

| ΘΕΜΑ : Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10 ». ##### ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |
| Πληροφορίες: | Κολοβού Χριστίνα |  |  |  | Αθήνα, 17/2/2015 |  |  |
| Τηλέφωνο: | 213.21.68.156,436 |  |  |  |  |  |  |
| Φαξ : | 210.92.48.942 |  | Αρ. Πρ. : |  |  | 1567 |  |
| E-mail: | kolovou@idika.gr |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Προς: |  |  | Τον συνημμένο πίνακα αποδεκτών |  |  |

Σε απάντηση διευκρινιστικών ερωτημάτων επί της Διακήρυξης του ως άνω  έργου διευκρινίζονται   τα εξής:

ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε

| - Στην Ηλεκτρονική σελίδα σας όπου παραθέτονται η Διακήρυξη και δεκαεννέα σχέδια(19)Υδραυλικά και Αποχέτευσης παραλείπονται τα σχέδια της Πυρόσβεσης. | Tα σχέδια της πυρόσβεσης τα οποία εκ παραδρομής δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική ανάρτηση, είναι ήδη από την επομένη ημέρα δημοσίευσης του διαγωνισμού διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ. |
| --- | --- |
| 2. Στις Τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται τα χαρακτηριστικά νεροχύτη ανοξείδωτου(σελ 51) χωρίς να διευκρινίζεται που αυτός τοποθετείται, πόσα τεμάχια απαιτούνται ή να υπάρχει αντίστοιχο άρθρο στην Οικονομική Προσφορά. | Δεν προβλέπεται προμήθεια ανοξείδωτων νεροχυτών στο παρόν έργο. |
| 3. Ομοίως ισχύει για την Εταζέρα ,τις Σαπωνοθήκες και τα Σιφώνια Νεροχυτών σελ (52). | Όμοια όπως το παραπάνω ερώτημα. |
| 4. Συμπεραίνουμε με βάση την περιγραφή των Τεχνικών Προδιαγραφών ,ότι τα Σιφώνια Νιπτήρων είναι τριάντα (30) τεμάχια σύνολο και συμπεριλαμβάνονται στην τιμολόγηση αντίστοιχα του Νιπτήρα 50Χ44 είκοσι εννέα τεμάχια (29) και Νιπτήρα 65Χ50 ένα τεμάχιο (1). | Ισχύει ακριβώς έτσι όπως αναλύεται. |
| 5. Αντίστοιχα ,οι Σαπωνοσπογγοθήκες είναι ένα τεμάχιο (1) και τα Διπλά Άγγιστρα είναι δύο τεμάχια (2) και συμπεριλαμβάνονται στην τιμολόγηση της Ντουζιέρας. | Ισχύει ακριβώς έτσι όπως αναλύεται. |

ΔΟΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΕ

| 6. Στα άρθρα συστήματα κατάσβεσης CO2 (2X50-4X50-6X60)Kgr και συστήματα κατάσβεσης με aerosol (1.4.2.) Kgr περιλαμβάνονται ηλεκτρικοί πίνακες και πυρανιχνευτές για τα συστήματα αυτά ή εντάσσονται σε υπάρχοντα συστήματα πυρανίχνευσης του κτιρίου; | Τα συστήματα είναι αυτόνομα και θα περιέχουν πίνακα και πυρανιχνευτές. Ο τοπικός πίνακας, θα διαχειρίζεται την κατάσβεση. Επιπλέον θα δίνει σήμα στο κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης του κτιρίου (καθώς θα είναι συνδεδεμένος με αυτόν). |
| --- | --- |

Α. Ι. ΚΟΝΤΑΡΟΥΔΑΣ ΕΕ

| 7.Για την πλήρωση του πυροσβεστικού συγκροτήματος και του δικτύου των πυροσβεστικών φωλιών, η πίεση από την παροχή το Δήμου επαρκεί όταν αυτή είναι συγκεκριμένα και μόνον για το πυροσβεστικό συγκρότημα. Όταν όμως παραστεί ανάγκη ταυτόχρονης χρήσης πολλών φωλιών η πίεση το Δήμου δεν επαρκεί, τότε μέσω του πρεσσοστάτη, που θα ανιχνεύσει χαμηλή πίεση, θα πάρει αμέσως εντολή και θα λειτουργήσουν οι αντλίες του πυροσβεστικού συγκροτήματος που θα δώσουν τα επιθυμητά BAR στο δίκτυο της πυρόσβεσης. Κατά την άποψή μας θεωρείται απαραίτητη η παρουσία δεξαμενής αποθήκης νερού γιατί αλλιώς η ποσότητα του νερού και οι ανάγκες του πυροσβεστικού συγκροτήματος δεν καλύπτονται από την πίεση της εγκατάστασης του Δήμου. | Η ποσότητα εξασφαλίζεται από το Δίκτυο του Δήμου , η δε αντλία εξασφαλίζει την απαιτούμενη πίεση. |
| --- | --- |

Δρ. Χρήστος Χάλαρης

Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

| 1. | ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε Παπανικολή 132 15232 Χαλάνδρι ΦΑΞ: 210-6852632 Υπόψη Κου Χαραλαμπόπουλου Α. |
| --- | --- |
| 2. | ENGINEERING Δ.ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε Πυθέου 33 ΑΘΗΝΑ ΦΑΞ: 210-9237707 Υπόψη Κου Οικονόμου |
| 3. | ΣΙΩΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ Αμυκλών 59 11142, Αθήνα ΦΑΞ:210-2582952 Υπόψη : κ.Σιώρη Λ. |
| 4. | Α.Ι ΚΟΝΤΑΡΟΥΔΑΣ Ε.Ε Αντιγόνης 14 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΦΑΞ:210-6893714 Υποψη Κου Κονταρούδα Α. |
| 5. | ΜΑΡΔΑΣ Β. & -ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν.-ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. ΟΕ Κηφισίας 95, 11523 ΑΘΗΝΑ ΦΑΞ: 210-6914611 Υπόψη κ. Συνοδινού Ν. |
| 6. | ΔΟΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΕ Κοραή 38, 18345 ΜΟΣΧΑΤΟ ΦΑΞ: 210-9483810 Υπόψη κ. Στέφα Χ. –κ. Κωστή Γ. |
| 7. | ΕΥΕΔΡΟΝ ΑΕ Ροδοδάφνης 11, 15233 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΦΑΞ: 210-6814998 Υπόψη κ. Λυκογιάννη Α. |
| 8. | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κύπρου 28, 14343 Ν. Χαλκηδόνα ΦΑΞ: 210-9961787 Ύπόψη κ. Πετράκη Ν. |