Λαγουμιτζή 40 · Νέος Κόσμος 117 45 · Αθήνα

info@idika.gr · www.idika.gr

##### ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

| Πληροφορίες: | Κολοβού Χριστίνα |  |  | Αθήνα, 26/9/2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Τηλέφωνο: | 210-9282330,154,6,7 |  |  |  |  |  |
| Φαξ : | 210-9214375 |  | Αρ. Πρ. : |  | 10103 |  |
| E-mail: | kolovou@idika.gr |  |  |  |  |  |
|  |  | Προς: |  | Τον συνημμένο πίνακα αποδεκτών |  |  |

ΘΕΜΑ : Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ) ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10»

Σε απάντηση διευκρινιστικών ερωτημάτων επί της Διακήρυξης του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ) ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10» διευκρινίζονται τα εξής:

IPEL

| Στη παράγραφο 3.2.3 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ αναφέρει ότι ο Πίνακας Μέσης Τάσης θα αποτελείται από συνολικά 3 πεδία: Ο πίνακας μέσης τάσης του υποσταθμού του κτιρίου αποτελείται από τα ακόλουθα πεδία : - Ένα πεδίο άφιξης της μέσης τάσης - Δύο πεδία αναχωρήσεως προς τους μετασχηματιστές ισχύος Ενώ στη παράγραφο 4.3.7 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ γίνεται αναλυτική περιγραφή συνολικά 4 πεδίων (προστίθεται ένα πεδίο μέτρησης) Ποια από τις δύο περιπτώσεις είναι αυτή που πρέπει να ακολουθήσει ο προσφέρων;. | Διευκρινίζεται ότι στον υποσταθμό δεν θα υπάρχει πεδίο μέτρησης στην άφιξη της Μέσης Τάσης. |
| --- | --- |
| Στη παράγραφο 3.2.4 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ αναφέρει ότι ο Μετασχηματιστής πρέπει να έχει πρωτεύων τύλιγμα 15-20KV. Το δίκτυο της ΔΕΗ στη περιοχή του έργου είναι 20KV. Πρέπει παρόλα αυτά ο προσφερόμενος Μετασχηματιστής να έχει και τα δύο τυλίγματα; | Διευκρινίζεται ότι ο Μετασχηματιστής θα έχει ένα πρωτεύον τύλιγμα στα 20KV. |
| Στη παράγραφο 4.4.8 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ αναφέρει ότι ο προσφερόμενος Μετασχηματιστής πρέπει να είναι κλάσης C3 και Ε3. Αυτό σημαίνει ότι ο προσφερόμενος Μετασχηματιστής πρέπει να αντέχει σε ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος – 50οC (C3) (λειτουργία και αποθήκευση) και επίπεδα υγρασίας περιβάλλοντος 95% (Ε3). Οι ευρέως διαδεδομένοι Μετασχηματιστές όλων των κατασκευαστικών οίκων είναι κλάσης C2 και E2, το όποιο σημαίνει ότι πρέπει να αντέχουν σε ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος – 25οC (C2) (λειτουργία και αποθήκευση) και επίπεδα υγρασίας περιβάλλοντος 93% (Ε2). Παρακαλούμε διευκρινίστε μας αν είναι αποδεκτό ο προσφερόμενος Μετασχηματιστής να είναι κλάσης C2 και Ε2 καθώς αυτές οι απαιτήσεις υπερκαλύπτουν την συγκεκριμένη εγκατάσταση. | Ισχύει η προδιαγραφή κλάσης C3 και Ε3 λαμβάνοντας υπ’ όψιν την σοβαρότητα της εγκατάστασης και των εφαρμογών που θα υποστηριχθούν |
| Στο άρθρο ΣΤ΄ στη παράγραφο 1 ορίζεται ως χρόνος παράδοσης του έργου οι 60 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, χρόνος αρκετός για την προμήθεια και εγκατάσταση του συνόλου του εξοπλισμού. Στο άρθρο 3 όμως αναφέρει ότι στο ανωτέρω αναφερόμενο διάστημα ο προσφέρων πρέπει να έχει παραδώσει σε κατάσταση πλήρους και καλής λειτουργίας τον εξοπλισμό για να υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής από τον Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε (άρα και η εξόφληση της εργολαβίας). Η καλή λειτουργία του εξοπλισμού μπορεί να ελεγχθεί μόνο μετά την ηλεκτροδότηση του από το δίκτυο ΔΕΗ, το οποίο δεν είναι μέσα στις υποχρεώσεις του προσφερόμενου εργολάβου στον εν λόγω διαγωνισμό. Συνεπώς η καλή λειτουργία του εξοπλισμού μπορεί να ελεγχθεί αφού ολοκληρωθεί πρώτα η διαδικασία ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΗ, γίνει η εγκατάσταση του εξοπλισμού από τη ΔΕΗ και αδειοδοτηθεί νόμιμα ο νέος Υποσταθμός Μέσης Τάσης από Αδειούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, χρονικό διάστημα εκτός των υποχρεώσεων της εν λόγω εργολαβίας. | Η Τεχνική Υπηρεσία της ΗΔΙΚΑ έχει ήδη ξεκινήσει την διαδικασία τροφοδότησης του υποσταθμού από την ΔΕΗ, οπότε θεωρούμε ότι στην διαδικασία κατασκευής του υποσταθμού θα έχει γίνει εισαγωγή από την ΔΕΗ ώστε να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και μετρήσεις. |
| Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση πεδίων Μέσης Τάσης και ενός Μετασχηματιστή αλλά όχι τον Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης και του UPS. Τα δύο τελευταία σύμφωνα με τη χωροθέτηση θα τοποθετηθούν στο 1ο Υπόγειο κάτω από το χώρο εγκατάσταση των Μετασχηματιστών και Πεδίων Μέσης Τάσης. Αμφιβάλουμε αν τοποθετηθούν πρώτα τα πεδία Μέσης Τάσης και o Μετασχηματιστής αν θα είναι δυνατή η πρόσβαση εκ των υστέρων στο 1ο Υπόγειο ώστε να τοποθετηθούν ο Γενικός Πίνακας Χαμηλής Τάσης και το UPS. Παρακαλώ διευκρινίστε μας την εν λόγω χωροθέτηση με μία κάτοψη του χώρου εγκατάστασης των Μηχανημάτων – γειώσεων – καλωδιώσεων – προσβάσεων. | Δίνονται τα συνημμένα σχέδια (υπάρχουν διαθέσιμα και σε ηλεκτρονική μορφή) για την όλη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων. - Σχέδιο Μονογραμμικό του υποσταθμού - Σχέδιο κάτοψης Ισογείου και Υπογείου. . |

PLASIS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

| Στην παράγραφο Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ καθώς και σε σημεία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ «Α» αναφέρεται η υποχρέωση του αναδόχου για εγκατάσταση των υπό προμήθεια συστημάτων σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς που περιλαμβάνει τοποθέτηση των Πεδίων , του Μετασχηματιστή, των Καλωδιώσεων , των Γειώσεων και των Βοηθητικών Κυκλωμάτων. Επίσης περιλαμβάνονται οι οικοδομικές εργασίες διαμόρφωσης Υποσταθμού . Δεν προδιαγράφονται σε κανένα σημείο όμως ο τρόπος της εγκατάστασης και οι ακριβείς θέσεις εγκατάστασης των συστημάτων, ενώ η διακήρυξη δε συνοδεύεται από σχέδια, όπως κατόψεις των χώρων, ορισμός σημείου σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο Μέσης Τάσης, οδεύσεις, προβλεπόμενες προσβάσεις για την μεταφορά του εξοπλισμού για την εγκατάσταση ή την αντικατάστασή του. Ενδεικτικά αναφέρουμε σημεία που δεν προδιαγράφονται επαρκώς και καταστούν τον προσδιορισμό της δαπάνης με εφικτό : - Δεν μπορεί να υπολογιστεί το μήκος των καλωδιώσεων Μέσης Τάσης καθώς και τα υλικά (σχάρες, σωληνώσεις) για την όδευσή τους. - Δεν προδιαγράφεται η σύνδεση με τους Πίνακες Χαμηλής Τάσης (όδευση , μήκος καλωδιώσεων , τύπος) - Δεν μπορεί να υπολογιστεί το κόστος για την εγκατάσταση της γείωσης σύμφωνα με τους κανονισμούς, που περιλαμβάνει τρίγωνα γείωσης και πλέγματα εγκιβωτισμένα σε σκυρόδεμα. - Δεν μπορεί να εκτιμηθεί η έκταση και το κόστος των οικοδομικών εργασιών και ειδικότερα το χρονοδιάγραμμα τους, αν πρέπει να παραλληλιστεί με άλλες οικοδομικές επεμβάσεις στο χώρο - Δεν προδιαγράφονται τα μέτρα πυρασφάλειας (σημείο εγκατάστασης πυρίμαχων θυρών, αρχιτεκτονικές απαιτήσεις) | Στα σχέδια που δίνονται -Σχέδιο Μονογραμμικό του υποσταθμού, -Σχέδιο κάτοψης Ισογείου και Υπογείου, φαίνεται η χωροθέτηση όλου του υποσταθμού καθώς και η Χαμηλή Τάση . Δεν προδιαγράφεται η σύνδεση με το πεδίο χαμηλής αλλά περιλαμβάνονται τα καλώδια και η όδευσή τους μέχρι το σημείο τοποθέτησης στο Υπόγειο. Η γείωση θα γίνει στο Υπόγειο του κτιρίου σύμφωνα με τα σχέδια που σας δοθούν. Η μόνη επιπλέον οικοδομική επέμβαση στους χώρους, είναι το κλείσιμο προς το υπόγειο της όδευσης (σκάλα στο χώρο του υποσταθμού) ώστε να μην περνάει κάποιος που θέλει να πάει στην χαμηλή μέσα από την Μέση Τάση. Θα υπάρξει εναλλακτικά η όδευση από την σκάλα υπογείου του διπλανού χώρου (θα δεσμευτεί η πρόσβαση προς το Υπόγειο αριστερά του υποσταθμού ) με κατάλληλη διαμόρφωση. Σαν μέτρα πυρασφάλειας θα μεταφερθεί από την ΗΔΙΚΑ συστοιχία CO2 για τις ανάγκες του Υποσταθμού και η οποία θα εγκατασταθεί σε γειτνιάζοντα χώρο. Δείκτης Πυραντίστασης για την πόρτα του υποσταθμού 120 λεπτά. |
| --- | --- |

ΕΒΙΑΡ ΑΕ

| Παρακαλούμε διευκρινίστε: - Οι πόρτες των χώρων ΔΕΗ & ΜΤ-Μ/Σ αν είναι εντός των υποχρεώσεών μας. - Ο ακριβής χώρος εγκατάστασης των τριγώνων γείωσης - Τα καλώδια Μ.Τ. από τον Π.Μ.Τ. προς τους 2 Μ/Σ και τα καλώδια Χ.Τ. από τους 2 Μ/Σ προς τον ΓΠΧΤ αν είναι εντός των υποχρεώσεών μας. - Ο Π.Μ.Τ. αν θα αποτελείται από 3 πεδία (IN-OUT-OUT) ή από 4 πεδία (ΙΝ-ΜΕΤΡΗΣΗ-OUT-OUT) | Οι πόρτες των χώρων ΔΕΗ και Μ.Τ-Μ/Σ περιλαμβάνονται . Δίνονται σχέδια του Υπογείου και του Ισογείου αναλυτικά Όλα τα καλώδια περιλαμβάνονται (Μ.Τ. και Χ.Τ. προς και από τους Μ/Τ (ακόμα και για τον δεύτερο Μ/Τ) και προς την Χαμηλή Τάση. Ο Πίνακας Μέσης Τάσης θα αποτελείται από τρία (3) πεδία. |
| --- | --- |

Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ