Λαγουμιτζή 40 · Νέος Κόσμος 117 45 · Αθήνα

info@idika.gr · www.idika.gr

| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| --- |
| ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ |
| Πληροφορίες: | Χ. Κολοβού |  | Αθήνα, 27/9/ 2012 |
| Τηλέφωνο: | 2109282157 & 436 |  |
| Φαξ : | 2109248942 | Αρ. Πρ. : | 12545 |
| E-mail: | kolovou@idika.gr |  |

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ DOWNFLOW ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΙROS

(Απόφαση αριθμ. 692της  συνεδρίασης Δ.Σ. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. αριθμ.112/19-09-2012 )

Προϋπολογισμός δαπάνης: 45.000,00 €  πλέον Φ.Π.Α.

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ: Με συλλογή προσφορών από την Επιτροπή Προμηθειών. Οι προσφορές θ’ ανοιχθούν σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής, που θα γίνει στα Γραφεία της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. - Λαγουμιτζή 40 και Λεωφ. Συγγρού 3ος όροφος – την 22η    Οκτωβρίου 2012, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 12οο.

- ANTIKEIMENO TΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

O παρών διαγωνισμός αφορά επιγραμματικά στα εξής:

- Ένα κλιματιστικό μηχάνημα DOWNFLOW ψυκτικής απόδοσης 45ΚW διπλού ψυκτικού κυκλώματος και διαστάσεων όχι μεγαλύτερων από: μήκος 2000mm, πλάτος 900mm και ύψος 2100 mm.

- Ένα κλιματιστικό μηχάνημα DOWNFLOW ψυκτικής απόδοσης 28ΚW μονού ψυκτικού κυκλώματος και διαστάσεων όχι μεγαλύτερων από: μήκος 1200mm, πλάτος 900mm και ύψος 2100 mm.

- Υπηρεσίες εγκατάστασης, επίδειξης και εκπαίδευσης

- Εργασίες αποξήλωσης, απομάκρυνσης και ανακύκλωσης των παλαιών κλιματιστικών HIROS που απαραίτητα θα πρέπει να συνοδεύονται από το σχετικό πιστοποιητικό ανακύκλωσης.

- Υπηρεσίες συντήρησης για διάστημα επτά (7) ετών με μονομερές δικαίωμα της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ για παράταση για πέντε (5) ακόμη έτη. Σημειώνεται ότι το κόστος συντήρησης θα υπολογιστεί μόνον για το σκοπό της αξιολόγησης στη διαμόρφωση της τελικής τιμής, δεν εντάσσεται εντούτοις στην προϋπολογισθείσα δαπάνη.

Β.	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι λειτουργικές -προδιαγραφές  καθώς και οι πίνακες του υπό προμήθεια εξοπλισμού, αναφέρονται στο Παράρτημα «Α».

Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

#### Οι προσφορές θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά στο Πρωτόκολλο της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ μέχρι την ημέρα και ώρα που ορίζεται στην Διακήρυξη. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την καθορισμένη ημέρα και ώρα που ορίζει η Διακήρυξη δεν θα γίνονται δεκτές αλλά θα επιστρέφονται. Η Επιτροπή Προμηθειών θα παραλάβει μέσω του Πρωτοκόλλου τις προσφορές τις οποίες θα αποσφραγίσει με τη διαδικασία που αναφέρεται στο ΚΕΦ. Δ΄  της παρούσας.

Οι προσφορές που θα καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σε δύο (2) αντίγραφα (1 πρωτότυπο + 1 αντίγραφο),  o οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία σε ιδιαίτερους φακέλους και ειδικότερα:

1. Φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής ο οποίος θα περιλαμβάνει τα εξής:

#### α)   Εγγύηση συμμετοχής αξίας € 2.767,50  που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%  επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης με το ΦΠΑ (ως το συνημμένο υπόδειγμα του ΠAΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε’). Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ\ξη.

Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση για τον υπολογισμό του ποσού της εγγυητικής επιστολής θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο ισχύον ΦΠΑ κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

β)  Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986, με θεώρηση γνησίου υπογραφής η οποία θα φέρει ημερομηνία ταυτόσημη με εκείνη της ημερομηνίας υπογραφής και της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι:

Α)

- Δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου οι αναφερόμενοι στο άρθρο 43 του ΠΔ. 60/2007 λόγοι αποκλεισμού.

- Δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, , αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών/νομικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία).

- Δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών/ νομικών προσώπων  σε οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία).

- Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών σε Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης και τις φορολογικές του υποχρεώσεις.

- Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο αναγράφοντας και το ειδικό επάγγελμά του (τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασής τους και το ειδικό επάγγελμά τους).

- Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της σύμβασης θα προσκομίσει για τη σύναψή της εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τη σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής τα επιμέρους δικαιολογητικά κατακύρωσης.

- Εφόσον πρόκειται για συνεταιρισμό ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

Β)

- Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα.

- Δεν έχει κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα.

- Δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του από την οποία να προκύπτει αποκλεισμός του από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα.

Γ)

- Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

- Πληροί τις αναγκαίες και ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων όπως αυτές καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξης .

- Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας αρχής για ματαίωση, ακύρωση, ή διακοπή του διαγωνισμού

- Όλα τα μέρη του εξοπλισμού που προσφέρει είναι καινούργια και αμεταχείριστα.

- Διαθέτει άρτιο συνεργείο και εξειδικευμένο προσωπικό καθώς και ανταλλακτικά για τη συντήρηση και επισκευή του προσφερόμενου εξοπλισμού.

Σε περίπτωση Νομικών προσώπων τις υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλουν:

- ΟΙ διαχειριστές όταν το Νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε. ή ΕΕ ή ΕΠΕ.

- Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε

- Ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού όταν ο προσφέρων είναι Συνεταιρισμός

σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νομικοί εκπρόσωποί τους

Τα Νομικά πρόσωπα θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους και συγκεκριμένα:

Εάν ο προσφέρων είναι ΑΕ. και ΕΠΕ :

- Φεκ σύστασης

- Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει)

- ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου.

- Πρακτικό Δ.Σ.(για τις Α.Ε)  περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση σε άλλον από τον νόμιμο εκπρόσωπο για υπογραφή και υποβολή προσφοράς.

- Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών

Εάν ο προσφέρων είναι ΟΕ ή Ε.Ε.;

- Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά

- Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν απόφαση του κατά το Νόμο ή το καταστατικό, αρμοδίου οργάνου για τη συμμετοχή τους στον παρόντα διαγωνισμό και το διορισμό του νόμιμου εκπροσώπου τους. (δεν απαιτείται για το τελευταίο, εάν αυτό προκύπτει από τα δικαιολογητικά σύστασής τους).

Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας :

- για κάθε Μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός).

- Στα Δικαιολογητικά Συμμετοχής να περιέχεται πράξη του αρμοδίου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας, από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους α) στην ένωση ή την κοινοπραξίας και β) στο διαγωνισμό.

- Στα Δικαιολογητικά Συμμετοχής να περιέχεται Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου:

- να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία

- να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του Έργου που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς,

- να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader)

- να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.

#### Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν απόφαση του κατά το Νόμο ή το καταστατικό, αρμοδίου οργάνου για τη συμμετοχή τους στον παρόντα διαγωνισμό και το διορισμό του νόμιμου εκπροσώπου τους (δεν απαιτείται για το τελευταίο, εάν αυτό προκύπτει από τα δικαιολογητικά σύστασής τους).

2.  Σε ιδιαίτερο επίσης φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο θα τοποθετηθούν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο  φάκελος αυτός θα περιέχει τα εξής:

α)	Την τεχνική προσφορά που θα συνταχθεί σύμφωνα με τους πίνακες τεχνικών προδιαγραφών των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Α και Β της Διακήρυξης. Ο φάκελος θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

β)	Τα εγχειρίδια και τα άλλα στοιχεία που θα συνοδεύουν την προσφορά σε περίπτωση που αυτά δεν είναι δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε θα συσκευαστούν χωριστά και θα συνοδεύουν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Θ’ ακολουθούν οι λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

γ)	Όλα τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με τις απαιτήσεις του  προσφερόμενου εξοπλισμού (ή συγκεκριμένων μερών του) σε χώρο, σε απαιτούμενη υποδομή, σε παροχή και ποιότητα ρεύματος κτλ., ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή εγκατάσταση και να διασφαλίζεται η λειτουργία του.

Τα κατατιθέμενα prospectus θα πρέπει να είναι τα πρωτότυπα του κατασκευαστικού οίκου. Σε αντίθετη περίπτωση αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος, στην οποία θα δηλώνεται ότι τ΄ αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία του Ρrospectus του κατασκευαστικού οίκου.

δ)	Απαραίτητα επίσης και επί ποινή αποκλεισμού είναι η εξασφάλιση πιστοποίησης του Προμηθευτή από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο όσον αφορά τη δυνατότητα του πρώτου να προσφέρει και να συντηρεί τον υπό προμήθεια εξοπλισμό.

ε)	Επιθυμητή είναι η ύπαρξη πιστοποιητικού κατά ISO-9001 από πλευράς προμηθευτή. Η απουσία του δεν συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. Η ύπαρξη όμως του πιστοποιητικού, θεωρείται ως ικανοποιητική θεμελίωση, σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα παροχής σωστής τεχνικής υποστήριξης και γι’ αυτό θα ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη στην τεχνική αξιολόγηση των προσφορών.

στ)	Πίνακας οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμές. H απουσία πίνακα οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμές συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.

ζ) Κατάλογος κυριοτέρων παραδόσεων με αντίστοιχες βεβαιώσεις πελατών στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα από τον οποίο να προκύπτει ότι η εταιρεία διαθέτει εμπειρία σε ανάλογης φύσεως έργα και έχει προμηθεύσει επιτυχώς παρόμοιους εξοπλισμούς.

η) Πιστοποιητικά ISO-9001 & CE-MARK του κατασκευαστή. H απουσία τους συνεπάγεται απόρριψη της προφοράς.

3.     Σε ιδιαίτερο επίσης φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο θα τοποθετηθούν τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιέχει τα εξής:

α)	Την οικονομική προσφορά που θα περιλαμβάνει την τιμή (προμήθεια – εγκατάσταση) του προσφερόμενου εξοπλισμού και την τιμή των υπηρεσιών συντήρησης. Οι προσφορές θα πρέπει ν’ αναγράφουν τις τιμές ανά είδος και συνολικά. Η γενική συνολική τιμή της προσφοράς θα γράφεται αριθμητικά και ολογράφως. Επισημαίνεται ότι η γενική συνολική τιμή της προσφοράς δεν θα υπερβαίνει τα όρια της προϋπολογισθείσας δαπάνης.

β)	Οποιαδήποτε άλλη χρήσιμη οικονομική πληροφορία που κρίνεται ουσιώδης.

4.     Στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει ν’ αναγράφονται ευκρινώς:

α) η λέξη «Προσφορά»

β) Ο παραλήπτης:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

γ)  Ο αριθμός Πρωτοκόλλου της Διακήρυξης

δ)  Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

ε)  Τα στοιχεία του αποστολέα

5.	Τ Ι Μ Ε Σ

- Οι τιμές θα πρέπει να δοθούν υποχρεωτικά σε ΕΥΡΩ για εμπόρευμα παραδοτέο ελεύθερο στις εγκαταστάσεις της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. όπως αναφέρεται στην Διακήρυξη (οι τιμές περιλαμβάνουν φόρους, δασμούς, κ.λπ. εκτός Φ.Π.Α).

Θα αναγράφονται ξεχωριστά οι τιμές για:

(α)  την προμήθεια του εξοπλισμού

(β)  την εγκατάσταση

(γ)  την συντήρηση όπως αυτή περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

Η συνολική τιμή θ΄ αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς.

- Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της προσφοράς και σε τυχόν παρατάσεις της.

- Η αναγραφή της τιμής σε ευρώ, μπορεί να γίνεται με δύο ή περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.

- Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, θ’ απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

- Ο Φ.Π.Α. που επιβαρύνει την τιμή του προσφερόμενου είδους σε ποσοστό  επί τοις εκατό (%) και σε ποσό, θ΄ αναγράφεται ρητά στην προσφορά, αλλά δε θα περιλαμβάνεται στην κύρια τιμή. (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ θα διορθώνεται από την H.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.). Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.

- Σε περίπτωση που ο εξοπλισμός αποτελείται από περισσότερα του ενός μέρη που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό ΦΠΑ, θα δίνεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για το καθένα από τα μέρη αυτά και σε βαθμό που να επιτρέπεται η δυνατότητα μελλοντικής συμπλήρωσης του εξοπλισμού με αγορά επιπλέον ειδών. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή του προσφερόμενου είδους και όχι στις τιμές των μερών.

- Τυχόν εκπτώσεις που θα γίνουν από τους προμηθευτές επί των προσφερομένων ειδών και υπηρεσιών, θα πρέπει ν΄ αναφέρονται ρητά και ως ποσοστό. Σε περίπτωση μη αναφοράς, τα ποσοστά θα εξάγονται από την Επιτροπή με την σχετική εκατοστιαία ποσοστικοποίηση.

- Επισημαίνεται ότι εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θ΄ απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που υπερβαίνουν το συνολικό προϋπολογισμό (45.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.) απορρίπτονται αυτοδίκαια. Στον προϋπολογισμό αυτό δεν περιλαμβάνεται η αμοιβή συντήρησης της 7ετίας.

- Δεν γίνονται επίσης δεκτές προσφορές και απορρίπτονται αυτοδίκαια στην περίπτωση που η ετήσια δαπάνη συντήρησης (για το πρώτο έτος καταβολής πέραν της εγγύησης) υπερβαίνει το 10% της τιμής της προσφοράς.

- Ο προμηθευτής που θα επιλεγεί είναι υποχρεωμένος ν΄ αναφέρει στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. περιπτώσεις μείωσης τιμών με την κατακύρωση του διαγωνισμού. Παρόμοιες ανακοινώσεις μετά την υποβολή των προσφορών και πριν από την κατακύρωση δεν γίνονται δεκτές.

- Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και σε τυχόν παρατάσεις της προσφοράς που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Δ.	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

α)	Σε πρώτη φάση αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών μονογράφονται δε και σφραγίζονται σε όλα τα δικαιολογητικά  κατά φύλλο (ή γίνεται διάτρηση αυτών). Οι οικονομικές προσφορές τοποθετούνται σε ξεχωριστό φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και μονογράφεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρακάτω παράγραφο (δ)  Ελέγχονται τα δικαιολογητικά των συμμετεχουσών εταιρειών και η Επιτροπή εισηγείται στο Δ.Σ. εάν υπάρχουν θέματα αποκλεισμού ως προς την πληρότητα των δικαιολογητικών. Για όσες από τις συμμετέχουσες εταιρείες δεν κριθούν αποδεκτές ως προς τα δικαιολογητικά δεν θα αποσφραγιστούν η αντίστοιχη τεχνική και οικονομική προσφορά.

β)	Σε δεύτερη φάση η Επιτροπή Προμηθειών προβαίνει στη μελέτη των τεχνικών προσφορών των εταιρειών και εάν υπάρχουν θέματα αποκλεισμού εισηγείται σχετικά στο Δ.Σ. της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. Στη συνέχεια προβαίνει στη βαθμολόγηση των αποδεκτών τεχνικών λύσεων.

Για όσες από τις προτεινόμενες τεχνικές λύσεις δεν κριθούν αποδεκτές δεν θα ληφθεί υπόψη η αντίστοιχη οικονομική προσφορά.

γ) Σε τρίτη φάση η Επιτροπή μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών ορίζει με σχετική επιστολή της προς τους ενδιαφερόμενους - την ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. Η αποσφράγιση γίνεται παρουσία εκπροσώπων των συμμετεχουσών εταιρειών που θα φέρουν σχετική γι’ αυτό εξουσιοδότηση. Μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή Προμηθειών οι πρωτότυπες οικονομικές προσφορές κατά φύλλο Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την 1η και 2η φάση, επιστρέφονται.

δ)	Τέλος η Επιτροπή προβαίνει μετά την αποσφράγιση και των οικονομικών προσφορών στη διαμόρφωση της τελικής κατάταξης κατά την αύξουσα τιμή του λόγου Κ/Β όπου

Β: η βαθμολογία των τεχνικών στοιχείων της προσφοράς &

Κ: το κόστος της προμήθειας

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη είναι η προσφορά που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο Κ/Β

ε)   Αυτοί που δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.

στ)  Η Επιτροπή πριν την τελική πρόταση κατακύρωσης στέλνει έγγραφη ειδοποίηση προς τον υποψήφιο Ανάδοχο που αναδεικνύεται επικρατέστερος να προσκομίσει εντός 20 ημερών τα προβλεπόμενα στο κεφ. Ε ‘ δικαιολογητικά κατακύρωσης. Το πρακτικό με την τελική εισήγηση της Επιτροπής συντάσσεται μετά την προσκόμιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη συνοδευόμενες από το ζητούμενο ποσό εγγύησης ή μη σύμφωνες με τους όρους της Διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Επισημαίνεται ότι:

- O προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση του προσφερόμενου  εξοπλισμού  σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης.

- Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

- Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

- Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Προμηθειών, είτε ενώπιόν της  είτε  ύστερα από σχετικό έγγραφο.

- Τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ που αποτελούν τις γενικές απαιτήσεις και λειτουργικές προδιαγραφές επιτρέπεται όπως αναφέρεται και στο εν λόγω παράρτημα να παρουσιάζουν μικροαποκκλίσεις και υπό την προϋπόθεση ότι αυτές κριθούν επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή. Εντούτοις η πλήρωση όλων των βαθμολογούμενων κριτηρίων αθροιστικά είναι υποχρεωτική και η μη πλήρωση έστω και ενός από αυτά επισύρει την ποινή του αποκλεισμού. Η παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για να δοθεί βαθμολογία σε όλα τα κριτήρια αξιολόγησης, αποτελεί υποχρεωτική και επί ποινή αποκλεισμού απαίτηση.

Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του ζητούμενου εξοπλισμού .

Ε.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να γίνει κατακύρωση οφείλει να προσκομίσει σε κλειστό φάκελο εντός προθεσμίας 20 ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή του για την πρόθεση κατακύρωσης τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

- Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παρ. 1 του ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Υποχρέωση για έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού έχουν για τις ΕΠΕ, ΟΕ & ΕΕ οι διαχειριστές ενώ για τις ΑΕ ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος.

- Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, , αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, ή συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης..

- Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί σε διαδικασία πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή υπό διαδικασία θέσης σε συνδιαλλαγή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης..

- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (με θεώρηση του γνησίου υπογραφής), στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

- Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

- Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης (εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον φάκελο μέσω Αντιπροσώπου).

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών κατακύρωσης».

Σε περίπτωση ενώσεων ή κοινοπραξιών τα ως άνω δικαιολογητικά κατατίθενται για κάθε μέλος της ένωσης ή Κοινοπραξίας. Ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν υποχρεούται από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή, ούτε κατά τη φάση υποβολής Προσφοράς, ούτε στην περίπτωση που του ανατεθεί το Έργο.

Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση/ Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης.

Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη θα εξετασθεί από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ με προσόντα αντίστοιχα του μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. O ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

Ε. ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Για την παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού και την ολοκλήρωση των λοιπών υποχρεώσεων της προμήθειας, καθώς και τις ρήτρες από τυχόν καθυστερήσεις, ισχύουν τα εξής :

- Η παράδοση και εγκατάσταση της προμήθειας θα γίνει μέσα σε χρονικό διάστημα που θα ορίζουν οι διαγωνιζόμενοι στις προσφορές τους. Το διάστημα αυτό δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

- Η θέση στην οποία θα γίνει η παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού είναι ο ισόγειος χώρος του Η/Υ του κεντρικού κτιρίου της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. επί της οδού Συγγρού 101. Eπίσης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. (με επιστολή, υπ’ όψη τμήματος Συμβάσεων και Δ/νσης Τεχνικής Υποστήριξης) για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τον εξοπλισμό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

- Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται πιο πάνω να εγκαταστήσει τον εξοπλισμό - στις θέσεις που θα του υποδειχθούν - και να το παραδώσει σε κατάσταση πλήρους και καλής λειτουργίας. Η εγκατάσταση γνωστοποιείται στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. εγγράφως από τον προμηθευτή. Η διαπίστωση ότι ο εξοπλισμός εγκαταστάθηκε σε κατάσταση πλήρους και καλής λειτουργίας γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβών - που θα συντάξει    πρωτόκολλο     οριστικής   παραλαβής, κατόπιν σχετικής πιστοποίησης από τη Δ/νση Τεχνικής Υποστήριξης για την τήρηση όλων των όρων των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών καθώς και ότι ο Ανάδοχος εκπλήρωσε όλες του τις υποχρεώσεις.

- Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης-εγκατάστασης μπορεί, με απόφαση του Δ.Σ. και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού. Ο προμηθευτής μπορεί να υποβάλει αίτηση για χορήγηση παράτασης του χρόνου παράδοσης-εγκατάστασης εντός του συμβατικού χρόνου παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή, μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, το σύστημα  δεν παραλαμβάνεται από την Επιτροπή Παραλαβής, μέχρι την έκδοση απόφασης σχετικά με αιτηθείσα παράταση.

- Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης-εγκατάστασης μπορεί, με απόφαση του ΔΣ της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, να μετατίθεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων, που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης- εγκατάστασης του εξοπλισμού ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανώτερη βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης- εγκατάστασης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

- Αν περάσει η συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης-εγκατάστασης ή αν λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς ο προσφερόμενος εξοπλισμός ή  μέρος αυτού, να έχει παραδοθεί σε πλήρη και καλή λειτουργία, η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον προμηθευτή . Στην περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκπίπτει υπέρ της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. χωρίς άλλη διαδικασία ή δικαστική ενέργεια, και η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. επιφυλάσσεται για κάθε δικαίωμα αποζημίωσης.

- Σε περίπτωση που ο εξοπλισμός ή μέρος αυτού παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εκτός των τυχόν προβλεπομένων κατά περίπτωση κυρώσεων και πρόστιμο που ορίζεται ως εξής :

α)  Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει το 1/4 του μεγίστου προβλεπόμενου χρόνου παράτασης ποσοστό 0,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα.

β)   Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από το 1/4 μέχρι του 1/2 του μεγίστου προβλεπόμενου χρόνου παράτασης ποσοστό 2% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα.

γ)  Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών και υπηρεσιών χωρίς το ΦΠΑ. Σε περίπτωση που το τμήμα του Εξοπλισμού που παραδόθηκε εκπρόθεσμα επηρεάζει τη χρησιμοποίηση του Εξοπλισμού που παραδόθηκε εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

## ΣΤ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Οι όροι συντήρησης του υπό προμήθεια εξοπλισμού περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B΄ της παρούσας Διακήρυξης.

# Ζ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

- Ο προμηθευτής  υποχρεούται συγχρόνως με την υπογραφή της σύμβασης να υποβάλει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ίση με το 10% του συμβατικού τιμήματος. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας με την προϋπόθεση ότι θ’ αντικατασταθεί με άλλη ίση με το 10% της συνολικής δαπάνης της 7ετούς διάρκειας συντήρησης του εξοπλισμού. Παράλληλα με την οριστική παραλαβή της προμήθειας θα κατατεθεί εγγυητική επιστολή ίση με το 2,5 %  του συμβατικού τιμήματος η οποία θα παραμείνει σε ισχύ καθ’ όλο το διάστημα ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας όπως αυτή ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B΄ της παρούσας.

- H πληρωμή της προμήθειας θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή της από την Επιτροπή Παραλαβών της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ.  Η προμήθεια υπόκειται στην παρακράτηση 0,10% του Ν 4013/2011.

- Ο Προμηθευτής κατά την πληρωμή της Προμήθειας είναι υποχρεωμένος να καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από το ΙΚΑ.

β) Φορολογική ενημερότητα.

- Για την εκπρόθεσμη παράδοση και λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ

- Φ.Π.Α. των τιμολογίων βαρύνει την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

- Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της παρούσας Διακήρυξης.

- Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

- Οι προσφορές θα ισχύουν για έξι (6) μήνες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΒΛΑΣΙΟΣ ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : Τεχνικές προδιαγραφές

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : Συντήρηση-υποστήριξη εξοπλισμού

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Κριτήρια –μέθοδος αξιολόγησης

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ : Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε : Υποδείγματα Εγγυητικών επιστολών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΔΥΟ (2) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟΛΥΤΟΥ  ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1. Γενικά

Η κάθε κλιματιστική μονάδα απολύτου ακριβείας και ελέγχου περιβάλλοντος χώρου Η/Υ θα είναι αυτόνομη, απευθείας εκτόνωσης με απομακρυσμένο Αερόψυκτο Συμπυκνωτή. Θα έχουν διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά όσον αφορά την απόδοση, την κατασκευή των κυκλωμάτων και τις διαστάσεις (βλ. παρακάτω παράγραφο 3).

Οι τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στη συνέχεια, δεν θα πρέπει να θεωρηθούν ως απόλυτα δεσμευτικές και εναλλακτικές λύσεις μπορούν να γίνονται αποδεκτές, κατά την απόλυτη κρίση της επιτροπής προμηθειών. Αυτές θα βαθμολογούνται ανάλογα (βλ. πίνακα με τα κριτήρια της βαθμολογίας). Οι εναλλακτικές προσφορές, αν κριθούν ότι υπερέχουν σε κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά τους, θα είναι δυνατόν να βαθμολογούνται στα χαρακτηριστικά αυτά με υψηλότερη βαθμολογία (και μέχρι το επιτρεπτό από τη διακήρυξη όριο για κάθε κριτήριο).

2. Βασικές τεχνικές απαιτήσεις

Η ολική ψυκτική ισχύς θα δίδεται σε συνθήκες χώρου 24°C / 50%.  Η σχέση (αισθητή απόδοσης)/(ολική απόδοση) θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε το σημείο δρόσου της συσκευής να μην είναι κάτω από τους 12°C κατά τη λειτουργία του μηχανήματος στις ως άνω συνθήκες.

Η στάθμη του θορύβου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 62 db(A), στις συνθήκες που προδιαγράφονται από τη Eurovent για τη μέτρηση της στάθμης του θορύβου.

Το σύστημα ελέγχου της λειτουργίας θα έχει την δυνατότητα να διατηρεί σταθερές συνθήκες θερμοκρασίας (±1°C) και υγρασίας (±5%) εντός του χώρου σε όλη την διάρκεια του έτους.

Οι συμπιεστές θα λειτουργούν με το οικολογικό ψυκτικό μέσο R407c, ή άλλο αντίστοιχο.

Η Εσωτερική κλιματιστική μονάδα θα είναι κατακόρυφου τύπου με έξοδο του κλιματιζόμενου αέρα προς τα κάτω (DOWN FLOW) και την επιστροφή του αέρα από το επάνω μέρος της.

3. Αποδόσεις – Κυκλώματα - Διαστάσεις

Οι δύο κλιματιστικές μονάδες, παρ’ όλο ότι θα είναι στον ίδιο χώρο, θα είναι διαφορετικές μεταξύ τους. Στη συνέχεια θα αποκαλείται ΚΜ-1 αυτή που θα έχει την μεγαλύτερη ισχύ και ΚΜ-2 αυτή που θα έχει τη μικρότερη. Η διαφοροποίηση γίνεται επειδή υπάρχουν σοβαροί περιορισμοί για την ΚΜ-2, ως προς τις διαστάσεις (είναι πολύ μικρός ο διαθέσιμος χώρος).

3.1. Ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά της ΚΜ-1

Η ψυκτική απόδοση θα είναι περίπου 45 kW στις συνθήκες που προαναφέρθηκαν. Η Εσωτερική κλιματιστική μονάδα θα είναι διπλού ανεξάρτητου ψυκτικού Κυκλώματος (θα φέρει δύο ερμητικούς συμπιεστές και δύο συμπυκνωτές). Οι διαστάσεις της δεν θα είναι μεγαλύτερες από: Μήκος 2000 mm, πλάτος 900 mm και ύψος 2100 mm.

3.2. Ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά της ΚΜ-2

Η ψυκτική απόδοση θα είναι περίπου 28 kW στις συνθήκες που προαναφέρθηκαν. Η Εσωτερική κλιματιστική μονάδα θα είναι μονού ψυκτικού κυκλώματος (θα φέρει έναν ερμητικό συμπιεστή και έναν συμπυκνωτή). Οι διαστάσεις της δεν θα είναι μεγαλύτερες από: Μήκος 1200 mm, πλάτος 900 mm και ύψος 2100 mm.

4. Κέλυφος και Σκελετός

Το κέλυφος της κάθε κλιματιστικής μονάδας θα απαρτίζεται από διπλά χαλύβδινα ελάσματα τύπου sandwich με άφλεκτο μονωτικό υλικό, μεταξύ των ελασμάτων πάχους τουλάχιστον 20mm. Το πλαίσιο και ο σκελετός της μονάδας, θα είναι κατασκευασμένα από χαλύβδινα ελάσματα ή προφίλ μορφοσιδήρου.

Η πρόσβαση της μονάδας για τον έλεγχο και λειτουργία της, καθώς και την επίσκεψη για την συντήρηση θα γίνεται αποκλειστικά από το μπροστινό μέρος της μονάδας.

Η λεκάνη συγκεντρώσεως των συμπυκνωμάτων, του τμήματος θερμικής επεξεργασίας του αέρα, θα είναι κατασκευασμένη από γαλβανισμένα χαλυβδοελάσματα πάχους τουλάχιστον 1 mm.

5. Τμήμα συμπιεστών και ψυκτικών κυκλωμάτων

Η ελάχιστη απαίτηση για τους συμπιεστές είναι: τύπος HERMETIC SCROLL με προστασία κλάσης IP54. Θα διαθέτουν θερμική προστασία επί της περιελίξεώς τους. Θα υπάρχουν  πρεσσοστάτες υψηλής και χαμηλής πιέσεως.

Είναι επιθυμητή, αλλά όχι και αναγκαία προϋπόθεση, οι συμπιεστές να είναι εξοικονόμησης ενέργειας, μέσω καταλλήλου συστήματος που θα ρυθμίζει τις στροφές του συμπιεστή ανάλογα με το θερμικό φορτίο, χωρίς να υπάρχουν βήματα (DIGITAL SCROLL). Η ύπαρξη τέτοιων συμπιεστών θα ληφθεί υπ’ όψη στη βαθμολογία των τεχνικών προσφορών.

Κάθε ψυκτικό κύκλωμα θα περιλαμβάνει θερμοστατική εκτονωτική βαλβίδα, αφυγραντή (filter dryer), δείκτη υγρού (sightglass) καθώς και δοχείο υγρού (liquid receiver) καταλλήλων διαστάσεων που επιτρέπει δίκτυο σωληνώσεων μήκους έως και 50m χωρίς μείωση της ψυκτικής ικανότητας της κλιματιστικής μονάδας. Το δοχείο υγρού θα φέρει επίσης και βαλβίδα ασφαλείας.

Οι συμπιεστές θα είναι απομονωμένοι από την ροή του αέρα έτσι ώστε να αποφεύγεται η μετάδοση του θορύβου και των θερμικών απωλειών. Επίσης οι συμπιεστές θα είναι τοποθετημένοι στο κάτω μέρος της κλιματιστικής μονάδας επάνω σε ελαστικά αντιδονητικά στηρίγματα έτσι ώστε να αποφεύγεται η μετάδοση των κραδασμών στο κέλυφος της μονάδας.

6. Τμήμα ανεμιστήρα (ή ανεμιστήρων)

Οι ηλεκτροκινητήρες των εσωτερικών ανεμιστήρων θα είναι τριφασικής τροφοδοσίας με προστασία IP54. Το όλο σύστημα ανεμιστήρα / κινητήρα θα εδράζεται σε ενιαία βάση πάχους τουλάχιστον 3mm η οποία θα φέρει αντιδονητικά πέλματα έτσι ώστε να αποφεύγεται η μετάδοση κραδασμών στον σκελετό και το κέλυφος της κλιματιστικής μονάδας. Ο ανεμιστήρας θα είναι στατικά και δυναμικά ζυγοσταθμισμένος. Τα έδρανα του ανεμιστήρα / κινητήρα θα είναι αυτολιπαινόμενα.

Είναι επιθυμητή, αλλά όχι και αναγκαία προϋπόθεση, οι ανεμιστήρες να είναι εφοδιασμένοι με μοτέρ συνεχούς ρεύματος. Με αυτό τον τρόπο η ταχύτητα των ανεμιστήρων θα είναι μεταβλητή, θα αυξομειώνεται αναλόγως των αναγκών σε φορτίο. Επίσης να διαθέτει σύστημα ομαλής εκκίνησης, με το οποίο ο ανεμιστήρας απορροφά ρεύμα σε χαμηλότερη ισχύ κατά την εκκίνηση

7. Τμήμα θερμικής επεξεργασίας (evaporator cooling coil)

Το τμήμα της θερμικής επεξεργασίας του αέρα (στοιχείο) θα είναι απ' ευθείας εκτονώσεως και θα είναι κατασκευασμένο από χάλκινους σωλήνες με πτερύγια εξ αλουμινίου, στερεωμένα στους σωλήνες με μηχανική εκτόνωση. Το στοιχείο θα έχει την κατάλληλη κατασκευή (πυκνότητα πτερυγίων, βάθος σειρών κτλ.) ώστε να εξασφαλίζεται χαμηλή τιμή του σημείου δρόσου της συσκευής σε συνθήκες εσωτερικού χώρου 24°C, 50%. Προς τούτο η απόσταση μεταξύ των πτερυγίων θα είναι το πολύ μέχρι 2 mm και το στοιχείο θα είναι τουλάχιστον 5 σειρών.

8. Τμήμα ύγρανσης

Η παροχή ατμού θα είναι μεταβαλλόμενη σε μία περιοχή που θα αναφέρεται στην προσφορά (π.χ. 4 – 10 kg/h) και θα είναι κατάλληλη για να διατηρήσει υγρασία τουλάχιστον 45% στο χώρο, κατά το χειμώνα (ενδεικτικά, όταν το εξωτερικό περιβάλλον είναι 0+°C, με RH=30%). Θα είναι πλήρως ελεγχόμενη από το σύστημα αυτοματισμού του μηχανήματος.

9. Τμήμα Αναθέρμανσης

Η κάθε εσωτερική κλιματιστική μονάδα θα είναι εξοπλισμένη με ηλεκτρικές αντιστάσεις αναθέρμανσης δύο σταδίων τουλάχιστον, επαρκούς ισχύος, η οποία θα αναφέρεται στην προσφορά. Οι αντιστάσεις, θα τίθενται σε λειτουργία αυτόματα όταν η θερμοκρασία του αέρα πέσει κάτω από τα καθορισμένα όρια ή όταν η σχετική υγρασία υπερβεί τα καθορισμένα όρια οπότε θα γίνεται αναθέρμανση μετά την αφύγρανση. Οι αντιστάσεις θα είναι εξοπλισμένες με θερμοστάτη ασφαλείας ο οποίος σε περίπτωση υπερθέρμανσης θα διακόπτει την ηλεκτρική παροχή.

10. Τμήμα φίλτρων

Τα φίλτρα θα είναι κυματοειδούς μορφής σε χαρτονένιο πλαίσιο. Η ποιότητα των φίλτρων θα είναι τουλάχιστον G4 κατά CEN EN 779. Για τον έλεγχο της βαθμού ρύπανσης των φίλτρων θα υπάρχει αισθητήρας ο οποίος θα ειδοποιεί ότι τα φίλτρα έχουν ρυπανθεί και θα απαιτείται ο καθαρισμός ή αντικατάσταση τους.

Μαζί με τα μηχανήματα θα παραδοθούν και δύο πλήρης σειρές ανταλλακτικών φίλτρων αέρα.

11. Ηλεκτρικός Πίνακας

Η κάθε εσωτερική κλιματιστική μονάδα θα είναι εξοπλισμένη με το δικό της ηλεκτρικό πίνακα ο οποίος θα φέρει αυτόματες ασφάλειες για την προστασία των επιμέρους εξαρτημάτων της μονάδος. Επίσης θα φέρει ρελέ για τα επιμέρους εξαρτήματα αυτής και απομονωμένο σύστημα χαμηλής τάσης. Η μονάδα θα φέρει στην μπροστινή θέση του Ηλεκτρικού Πίνακα γενικό αποζεύκτη ισχύος έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η πλήρης απομόνωση της μονάδος και των εξαρτημάτων αυτής σε περίπτωση που απαιτείται. Δεν επιτρέπεται να χάνονται οι ρυθμίσεις της, σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Επιθυμητό είναι ακόμη να μπορεί να απομονωθεί το σύστημα αυτοματισμού από την παροχή ισχύος και να τροφοδοτείται ανεξάρτητα από το κεντρικό UPS του κτιρίου.

12. Σύστημα Ελέγχου

Κάθε κλιματιστική μονάδα, θα είναι εξοπλισμένη με σύστημα ελέγχου λειτουργίας και διαχείρισης συναγερμών, με μικροεπεξεργαστή, ο οποίος θα ρυθμίζει τις λειτουργίες της μονάδος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του χώρου και θα εξασφαλίζει έτσι την απρόσκοπτη λειτουργία. Θα είναι εγκατεστημένο μέσα στον ηλεκτρικό πίνακα της μονάδος.

Ο πίνακας αυτοματισμού θα είναι εξοπλισμένος με μπαταρία έτσι ώστε σε περίπτωση διακοπής ρεύματος να μην χάνονται τα στοιχεία της μνήμης του. Θα υπάρχει οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD Display) για τις ενδείξεις λειτουργίας και συναγερμών. Το σύστημα θα είναι επίσης συνδεδεμένο με αισθητήριο μέτρησης της θερμοκρασίας και της υγρασίας σε ενιαίο κέλυφος το οποίο μπορεί να τοποθετηθεί σε απόσταση τουλάχιστον 10 m μακριά από την εσωτερική κλιματιστική μονάδα.

13. Μεταφορά μετρήσεων – στατιστικά στοιχεία

Μέσω θύρας δικτύου, το μηχάνημα θα είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., έτσι ώστε να μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να ελέγχεται η θερμοκρασία στο χώρο του Η/Υ, στα δύο σημεία που θα βρίσκονται τα μηχανήματα.

Επίσης θα υπάρχει σύστημα λήψης στατιστικών στοιχείων, για το κάθε μηχάνημα. Οι ελάχιστες απαιτήσεις από αυτό το σύστημα είναι να δίδονται η ελάχιστη, η μέγιστη και η μέση ημερήσια / εβδομαδιαία / μηνιαία θερμοκρασία, καθώς και η καταγραφή σε διάγραμμα των αντίστοιχων διακυμάνσεων της θερμοκρασίας. Αυτά τα στοιχεία, μέσω του δικτύου θα μπορούν να μεταφέρονται σε απομακρυσμένο PC. Οι δυνατότητες του συστήματος θα αναφέρονται στην προσφορά και θα αξιολογηθούν.

14. Τμήμα Αερόψυκτων Συμπυκνωτών

Η Εσωτερική κλιματιστική μονάδα ΚΜ-1 θα συνοδεύεται από δύο (2) αερόψυκτους συμπυκνωτές και η ΚΜ-2 από έναν (1), οι οποίοι θα είναι κατάλληλοι για εξωτερική τοποθέτηση. Οι αερόψυκτοι συμπυκνωτές θα είναι συναρμολογημένοι, πλήρως δοκιμασμένοι και πρεσαρισμένοι στο εργοστάσιο κατασκευής. Ο κάθε αερόψυκτος συμπυκνωτής θα είναι υπολογισμένος για λειτουργία στους 40°C διατηρώντας τη θερμοκρασία συμπύκνωσης μικρότερη από 52°C και χωρίς να μειώνει την ψυκτική ικανότητα της Εσωτερικής μονάδας. Οι αερόψυκτοι συμπυκνωτές θα είναι κατασκευασμένοι από χαλκοσωλήνες, με πτερύγια εξ αλουμινίου, τα οποία θα είναι μηχανικά εκτονωμένα πάνω στους σωλήνες. Η ικανότητα διατήρησης της απόδοσης σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος άνω των 40°C, θα ληφθεί υπ’ όψη στην βαθμολογία των τεχνικών προσφορών.

Κάθε κινητήρας, εκάστου αερόψυκτου συμπυκνωτή, θα είναι εξοπλισμένος με FAN SPEED CONTROL έτσι ώστε να είναι δυνατή η αυξομείωση των στροφών του κινητήρα από 0 έως 100% των στροφών. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλίζεται η σταθερή θερμοκρασία συμπύκνωσης και θα επιτυγχάνεται η ορθή λειτουργία του όλου συστήματος από –10°C έως 40°C χωρίς μείωση της ψυκτικής ικανότητας της μονάδος.

15. Πιστοποιητικά ποιότητας

Κάθε κλιματιστική μονάδα θα είναι πλήρως συναρμολογημένη και ελεγμένη στο εργοστάσιο παραγωγής και θα φέρει πιστοποιητικά Ποιοτικού Ελέγχου στην γραμμή παραγωγής. Επίσης θα είναι σύμφωνη με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες Ασφάλειας. Συγκεκριμένα κάθε κλιματιστική μονάδα θα φέρει σήμανση CE Mark και θα κατασκευάζεται σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κατασκευαστής των κλιματιστικών μονάδων θα πρέπει να διαθέτει ISO 9001.

Είναι επιθυμητό αλλά όχι αναγκαίο, η εταιρεία που θα αναλάβει τη συντήρηση, να διαθέτει ISO-9001. Σε περίπτωση που η εταιρεία που θα αναλάβει την εγκατάσταση δεν θα είναι η ίδια με αυτή που θα εκτελεί τη συντήρηση, αλλά η δεύτερη διαθέτει ISO-9001, θα πρέπει, για να δοθεί η ανάλογη βαθμολογία, στην οικονομική προσφορά, να υπάρχει δεσμευτική επιστολή από την εταιρεία που θα αναλάβει την συντήρηση.

## 16. Εγκατάσταση

Το κάθε μηχάνημα θα τοποθετηθεί πάνω σε μεταλλική αντικραδασμική βάση, η οποία θα εδράζεται απευθείας πάνω στην πλάκα του μπετόν.  Η βάση θα κατασκευαστεί με μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή του μηχανήματος. Οι εξωτερικές μονάδες θα τοποθετηθούν στην ταράτσα του κεντρικού κτιρίου.

Οι σωληνώσεις και οι καλωδιώσεις που θα συνδέουν τις εσωτερικές μονάδες με τους συμπυκνωτές, θα τοποθετηθούν μέσα σε μεταλλικά κανάλια.

Όλες οι σωληνώσεις οι ηλεκτρικές καλωδιώσεις και τα κανάλια βαρύνουν τον προμηθευτή. Η τελική ένωση των καλωδίων στον ηλεκτρικό πίνακα θα γίνει σε συνεργασία με τους τεχνικούς της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

## 17. Συντήρηση

Οι αναλυτικοί όροι συντήρησης αναφέρονται στο παράρτημα Β΄ της παρούσας Διακήρυξης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

## Α.  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1.  Εγγύηση / Δωρεάν συντήρηση

Από την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού -και για ένα διάστημα 12 μηνών τουλάχιστον- παρέχεται εγγύηση χωρίς αμοιβή συντήρησης. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης ο προμηθευτής  εγγυάται για το επίπεδο απόδοσης του εξοπλισμού. Είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση και με δικά του έξοδα διόρθωση κάθε ελαττώματος που παρουσιάζεται.

Ο προμηθευτής  μπορεί να δώσει εγγύηση για μεγαλύτερο διάστημα. Επιθυμητό είναι να δοθεί εγγύηση 2 ετών. Χρόνος εγγύησης μεγαλύτερος των 12 μηνών μειώνει ανάλογα το κόστος συντήρησης της 7ετίας, γιατί ο χρόνος εγγύησης προσμετράται στην περίοδο της 7ετούς συντήρησης του εξοπλισμού.

Αν, ελαττώματα κατά τη διάρκεια της εγγύησης συνεπάγονται την αχρηστία μέρους ή του συνόλου του εξοπλισμού ο προμηθευτής  προβαίνει σε αντικατάσταση αυτού, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή και πλήρης λειτουργία του εξοπλισμού.

#### 2.  Διάρκεια Συντήρησης

Ο προμηθευτής  υποχρεωτικά πρέπει να εγγυηθεί ότι θα παρέχει συντήρηση του εξοπλισμού για περίοδο επτά (7) ετών. Η περίοδος των 7 ετών περιλαμβάνει την περίοδο εγγύησης της προηγούμενης παραγράφου 1. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. -μετά την 7ετία - θα μπορεί να παρατείνει μονομερώς τη σύμβαση αυτή σε ετήσια βάση, για ακόμη πέντε (5) έτη . Ο προμηθευτής οφείλει να δηλώσει το ανώτατο χρονικό όριο μετά την 12ετία για την ανάληψη της ευθύνης συντήρησης. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. θα διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της σύμβασης συντήρησης του εξοπλισμού, μετά τα τρία πρώτα έτη και ύστερα από τετράμηνη ειδοποίηση.

Δεν θα υπογραφεί ιδιαίτερη σύμβαση συντήρησης, αλλά θα κατατεθεί μετά την οριστική παραλαβή, εγγυητική επιστολή συντήρησης ίση με το 10% του συνολικού κόστους της 7ετούς συντήρησης. Παράλληλα θα κατατεθεί εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ίση με το 2,5 % του συμβατικού τιμήματος η οποία επιστρέφεται μετά τη λήξη της εγγύησης. Υποδείγματα των εγγυητικών επιστολών υπάρχουν στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ της παρούσας.

#### 3.  Χρήση Εξοπλισμού

Ο εξοπλισμός , δύναται να χρησιμοποιείται από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. κατά την κρίση του οποτεδήποτε και για οποιαδήποτε χρονική περίοδο, απεριόριστα μέσα στο εικοσιτετράωρο, εξαιρουμένου του χρόνου της διενεργούμενης προληπτικής συντήρησης. Η χρήση αυτή δεν διαφοροποιεί με κανένα τρόπο τα σχετικά με τη συντήρηση του H/W.

#### 4.   Προληπτική Συντήρηση

Ο προμηθευτής υποχρεούται ν’ αναφέρει στην προσφορά του το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης (τι περιλαμβάνει, κάθε πότε επαναλαμβάνεται κτλ.). Οι ώρες πραγματοποίησης της προληπτικής συντήρησης θα καθορίζονται μετά από συνεργασία Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. - προμηθευτή . Στην προληπτική συντήρηση περιλαμβάνεται κάθε εργασία που εξασφαλίζει την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του πρόσθετου εξοπλισμού. Θα πρέπει όμως ο προμηθευτής να καταβάλει προσπάθεια, ώστε η συντήρηση αυτή να γίνεται εκτός ωρών εργασίας της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

Η συντήρηση θα περιλαμβάνει τα πάντα, πλην των φίλτρων του αέρα, τα οποία θεωρούνται αναλώσιμα. Σε περίπτωση απώλειας του ψυκτικού υγρού, η αλλαγή του θα γίνει με μέριμνα και δαπάνη του συντηρητή του μηχανήματος, εκτός και αν η απώλεια οφείλονταν σε κτύπημα των σωλήνων.

#### 5.   Επανορθωτική Συντήρηση

Η αποκατάσταση της λειτουργίας μίας μονάδος θα πρέπει  να γίνεται στα πλαίσια των υποχρεώσεων του Προμηθευτή  για τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού. Ο προμηθευτής της παρούσας προμήθειας δεσμεύεται να αποκαταστήσει τυχόν βλάβες που θα προκληθούν στον ήδη υπάρχοντα εξοπλισμό από την παρούσα προμήθεια (είτε στα πλαίσια της εγκατάστασης είτε στα πλαίσια της συντήρησης) με δαπάνες και έξοδα του ιδίου.

Η αποκατάσταση της πλήρους  λειτουργίας μίας μονάδας, όταν δεν απαιτούνται ανταλλακτικά, δεν μπορεί να γίνει σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 24 ωρών από την ώρα που  ο Προμηθευτής έχει συμβατική υποχρέωση ν΄ ανταποκριθεί  στην αίτηση επισκευής της.

Η ανταπόκριση του Προμηθευτή σε περίπτωση βλάβης θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός 4 ωρών από την στιγμή αναγγελίας της βλάβης. Ο προμηθευτής θα δέχεται κλήσεις για αποκατάσταση βλαβών τουλάχιστον κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή και στο διάστημα από τις 800 έως και τις 1500.

#### 6.   Εξασφάλιση ανταλλακτικών

Η εταιρεία πρέπει να έχει όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά και εργαλεία για την επισκευή και συντήρηση του εξοπλισμού. Περισσότερο εξειδικευμένα ανταλλακτικά, αν δεν υπάρχουν στην Ελλάδα θα έρχονται με Courier

Τα απαραίτητα για όλες τις περιπτώσεις συντήρησης υλικά και ανταλλακτικά βαρύνουν τον Προμηθευτή.

Ο Προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να διατηρεί απόθεμα ανταλλακτικών ώστε η αποκατάσταση μίας βλάβης να μην ξεπερνά τις 72 συνεχείς ώρες κατά μέγιστο.

#### 7. Υποχρεώσεις συντήρησης / πληρωμή

Όλες οι παραπάνω υποχρεώσεις του προμηθευτή  καλύπτονται μέσα στο πλαίσιο της μηνιαίας δαπάνης συντήρησης και δεν μπορεί ν’ απαιτήσει πρόσθετη αποζημίωση. Το τιμολόγιο συντήρησης θα εκδίδεται μία φορά το μήνα (ή όπως άλλως συμφωνηθεί) και θα εξοφλείται κατόπιν σχετικής πιστοποίησης από την αρμόδια Διεύθυνση για την απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισμού. Η δαπάνη συντήρησης θα παραμένει σταθερή (δεν θα αναπροσαρμόζεται) σε όλη την 7ετή περίοδο συντήρησης.

### Β.   ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

#### 1.  Υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η

Κατά την εγκατάσταση του Εξοπλισμού και κατά το πρώτο διάστημα λειτουργίας του μέχρι την οριστική παραλαβή του, ο Προμηθευτής θα οφείλει – σε συνεργασία με τους αρμόδιους της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. – να προβεί στην κατάλληλη οργάνωση και παρακολούθηση του νέου εξοπλισμού, έτσι ώστε να μην υπάρξει διακοπή της παραγωγικής λειτουργίας.

Ο Προμηθευτής επίσης πρέπει να προσφέρει, όποτε του ζητηθεί,  στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. την τεχνική υποστήριξη που θα του  επιτρέπει να λειτουργεί αποδοτικά τον προμηθευόμενο  εξοπλισμό. Ο Προμηθευτής πρέπει να μπορεί να διαθέσει προσωπικό  υποστήριξης στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. καθ' όλη την περίοδο  συντήρησης του Εξοπλισμού, μέσα σε λογικό χρόνο από την  υποβολή σχετικού αιτήματος.

#### 2.  Εκπαίδευση

Ο Προμηθευτής πρέπει, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή να προσφέρει επαρκή εκπαίδευση στο προσωπικό της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. ώστε να εξασφαλιστεί η ικανοποιητική και αποδοτική λειτουργία του εξοπλισμού. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη ενημέρωση σχετικά με την διαδικασία εκτέλεσης των χημικών καθαρισμών, επειδή αυτοί θα μπορούν να γίνονται και από τεχνίτη ψυκτικό της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ –ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

# Α.	ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση κάθε προσφοράς συνίσταται στην ταξινόμηση των στοιχείων της σύμφωνα με τις παρακάτω ομάδες κριτηρίων, και στη συνέχεια, στη βαθμολόγηση των στοιχείων αυτών αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς, λαμβάνοντας υπόψη και τους συντελεστές βαρύτητας κάθε ομάδας.

| Ομάδες Κριτηρίων : ( j =1,2 ) | Συντελεστές |
| --- | --- |
| 1. Εξοπλισμός : | σ1=70% |
| 2. Υποστήριξη/Υποδομή/Χρόνος παράδοσης: | σ2=30% |

Η κατάταξη των προσφορών για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς θα γίνει συνολικά για όλο το Έργο & κατά αύξουσα τιμή του λόγου (Κ/Β), όπου :

Κ  = το κόστος της προμήθειας και

Β  = η βαθμολογία των τεχνικών στοιχείων της προσφοράς

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο  (Κ/Β).

Η βαθμολογία  (Β)  και το κόστος  (Κ)  διαμορφώνονται ως εξής :

Διαμόρφωση της βαθμολογίας  (Β)

To Β  ορίζεται από τον τύπο :

Β = Σ (σjk * βjk )

όπου : j  =1,2 (ομάδες κριτηρίων)

k = 1,2,...,ν   (πλήθος επί μέρους κριτηρίων κάθε ομάδας)

σjk   = ο συντελεστής βαρύτητας του στοιχείου (k) της ομάδας ( j )

βjκ   = o βαθμός του στοιχείου (k) της ομάδας  ( j )

Το κάθε κριτήριο βαθμολογείται ως εξής :

α)   Με το συγκεκριμένο βαθμό που δίδεται στον πίνακα, εφόσον το κριτήριο καλύπτει ακριβώς την απαίτηση της Διακήρυξης.

β)	Ο βαθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί μέχρι 10%  εφόσον το κριτήριο υπερέχει της ζητούμενης από την Διακήρυξη απαίτησης, και

Με βάση τα παραπάνω η τελική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 110 βαθμούς.

Διαμόρφωση του κόστους (Κ)

To K ορίζεται από τον τύπο :

Κ  = το κόστος της προμήθειας –εγκατάστασης + κόστος 7ετούς συντήρησης με τα ανταλλακτικά + κόστος χημικών καθαρισμών + οποιοδήποτε άλλο κόστος βαρύνει την προμήθεια.

Η κατάταξη των προσφορών θα γίνει κατά την αύξουσα τιμή του λόγου Κ/Β όπου

Β: η βαθμολογία των τεχνικών στοιχείων της προσφοράς και

Κ:  κόστος.

Σημειώνεται ότι το κόστος συντήρησης υπολογίζεται μόνον για το σκοπό της αξιολόγησης και δεν συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του έργου.

Αυτοί που δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.

Β.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.	Η αξιολόγηση των προσφορών θα ακολουθήσει τα παρακάτω στάδια:

α)	Έλεγχος των προσφορών αν ικανοποιούν τους βασικούς όρους υλοποίησης της προμήθειας και απόρριψης όσων δεν τις τηρούν.

β)	Απόρριψη των προσφορών οι οποίες δεν πληρούν τις υποχρεωτικές προδιαγραφές, που ρητά αναφέρονται στους Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών (Παράρτημα Ε΄).

γ) Τεχνική αξιολόγηση και βαθμολόγηση των υπολοίπων προσφορών.

δ)	 Άνοιγμα οικονομικών προσφορών.

ε) 	Απόρριψη των προσφορών που τυχόν δεν τηρούν οικονομικούς όρους της Διακήρυξης ή είναι ασαφείς στα σχετικά θέματα (ή και ασύμφορες).

στ)	Κατάρτιση και κατάταξη των προσφορών με βάση το λόγο Κ/Β.

ζ)  Ανάδειξη της επικρατέστερης προσφοράς.

2.	Η απόρριψη προσφορών σε οποιοδήποτε στάδιο γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. της  Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε..

Γ.    ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα λαμβάνεται υπόψη και η προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά κάθε προμηθευτή. Η Επιτροπή Προμηθειών με γνωμοδότησή της μπορεί να προτείνει:

α)	Την κατακύρωση του αντικειμένου του διαγωνισμού κατά ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% σε περίπτωση μικρότερη ποσότητας.

β) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων της Διακήρυξης.

γ)	Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

δ)	Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόμενη Υπηρεσία για να προβεί στην πραγματοποίηση της προμήθειας.

ε)	Ματαίωση της προμήθειας.

Επί των παραπάνω προτάσεων αποφαίνεται το Δ.Σ. της Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε..

Δ.   ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τα κριτήρια αξιολόγησης έχουν ως εξής:

| Α/Α | Περιγραφή κριτηρίου | Συντελεστής % | Λοιπές Οδηγίες |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ομάδα A - Τεχνικά Χαρακτηριστικά | 70 |  |
|  |  | (α) ΚΜ-1 | (β) ΚΜ-2 |  |
| 1.1 | Τεχνικά χαρακτηριστικά του αυτόνομου κλιματιστικού (απόδοση, θόρυβος, κτλ.) | 6 | 4 |  |
| 1.2 | Σύστημα ελέγχου - μεταφορά μετρήσεων – λήψη στατιστικών στοιχείων | 8 | 7 |  |
| 1.3 | Εσωτερική μονάδα (κατασκευή, διαστάσεις κτλ.) | 8 | 7 | Διαστάσεις μικρότερες από τις προδιαγραφόμενες μπορούν να λάβουν μέχρι και 110 βαθμούς. |
| 1.4 | Συμπιεστές | 7 | 3 | DIGITAL SCROLL: 110 βαθμοί HERMETIC SCROLL: 100 βαθμοί |
| 1.5 | Ανεμιστήρες | 7 | 3 | με συνήθη μοτέρ: 100 βαθμοί μοτέρ συνεχούς ρεύματος: 110 βαθμοί |
| 1.6 | Συμπυκνωτές (εξωτερικές μονάδες) | 7 | 3 |  |
| 2. | Ομάδα B: Συντήρηση-Τεχνική Υποστήριξη κτλ. | 30 |  |
| 2.1 | Αν η εταιρεία που θα αναλάβει την συντήρηση διαθέτει ISO-9001 | 6 | Απουσία: 100 βαθμοί Ύπαρξη : μέχρι 110 βαθμοί |
| 2.2 | Χρονικό διάστημα παροχής συντήρησης του αυτόνομου κλιματιστικού | 6 | 24ωρη υποστήριξη: 100 βαθμοί 24ωρη συμπεριλαμβανομένων των αργιών : 110 βαθμοί |
| 2.3 | Περιγραφή του τρόπου προληπτικής συντήρησης | 6 | Από 100 έως 110 βαθμοί κατά τη κρίση της επιτροπής |
| 2.4 | Πελατολόγιο σε πωλήσεις μηχανημάτων ρύθμισης συνθηκών με ακρίβεια, καταλλήλων για χώρους Η/Υ | 3 | μέχρι 50: 100 βαθμοί άνω των 50: μέχρι 110 βαθμοί |
| 2.5 | Αριθμός μηχανημάτων καταλλήλων για χώρους Η/Υ που συντηρούνται με σύμβαση | 3 | μέχρι 50: 100 βαθμοί άνω των 50: μέχρι 110 βαθμοί |
| 2.6 | Ανταλλακτικά σε στοκ στην αποθήκη του προμηθευτή | 4 | Τα πρώτης ανάγκης: 100 βαθμοί Όλα: 110 βαθμοί |
| 2.7 | Παρεχόμενη Εγγύηση, με δωρεάν συντήρηση | 2 | Για 1 έτος: 100 βαθμοί Άνω του έτους: μέχρι 110 βαθμοί |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

- Από τους προμηθευτές θα συμπληρωθούν πίνακες οικονομικής προσφοράς κατά το Υπόδειγμα που ακολουθεί

- Για εξοπλισμό ή υπηρεσίες που προσφέρονται χωρίς επιβάρυνση θα αναγράφεται η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ»

- Επισημαίνεται ότι η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. δεν θα καταβάλλει δαπάνες που δεν περιλαμβάνονται στους σχετικούς πίνακες της οικονομικής προσφοράς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

|  | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ |  |  | ΑΞΙΑ ΑΓΟΡΑΣ | ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΥΠΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ | % | ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Κλιματιστική μονάδα πλήρης – ΚΜ1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Κλιματιστική μονάδα πλήρης – ΚΜ2 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Φίλτρα αέρα ΚΜ1 (επιπλέον αυτών που διαθέτει η μονάδα) |  | 2 σετ |  |  |  | ------ |  |
| 4 | Φίλτρα αέρα ΚΜ2 (επιπλέον αυτών που διαθέτει η μονάδα) |  | 2 σετ |  |  |  | ------ |  |
| 5 | Εγκατάσταση μετά των υλικών της ΚΜ-1 |  | 1 |  |  |  | ------- | ------- |
| 6 | Εγκατάσταση μετά των υλικών της ΚΜ-2 |  | 1 |  |  |  | ------ | ------ |
|  | Κόστος αποξήλωσης-ανακύκλωσης παλαιών μηχανημάτων |  | 2 |  |  |  | ------- | ------- |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Φ.Π.Α. (%) ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ |  |  |  | --------- --------- |  |  | --------- --------- |

Σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς:

- Άλλες δαπάνες που δεν αναφέρονται ειδικά αλλά βαρύνουν την προσφορά θα δηλωθούν από τον προμηθευτή. Αν δεν δηλωθούν, θεωρείται ότι συμπεριλαμβάνονται στις παραπάνω τιμές.

- Η τιμή που θα δοθεί για τα φίλτρα αέρα θα ισχύσει και σε όλες τις μεταγενέστερες παραγγελίες για τα 7 έτη υποχρεωτικής συντήρησης. Αν τα επιπλέον σετ φίλτρα αέρα δηλωθούν ΔΩΡΕΑΝ, η προσφορά απορρίπτεται.

Π α ρ α τ ή ρ η σ η :

Θα υποβληθεί πίνακας  σε  €

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα                ………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )      			Ημερομηνία έκδοσης   ………………

ΕΥΡΩ. …………………………………

Προς    : Η.ΔΙ.Κ.Α.  Α.Ε.

Δ\ΝΣΗ : ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ  40 & Λ . ΣΥΓΓΡΟΥ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ    ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΡ. …………    ΕΥΡΩ

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   ………………………(και ολογράφως)……………………………………..   υπέρ  της εταιρείας ………………………………………………………. Δ\νση ………………………………………………………….  δια τη συμμετοχή  της στο διενεργούμενο διαγωνισμό της ………………………………………………για την προμήθεια ……………………………………... σύμφωνα με την υπ. αρ. ………\            δ\ξή σας.

- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

- Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας  σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί  πριν  από την ημερομηνία λήξης της.

- Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………

- Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας.

- ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

- Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ\ξη.

##### ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα                ………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )      		Ημερομηνία έκδοσης   ………………					ΕΥΡΩ. ……………………

Προς   : Η.ΔΙ.Κ.Α.  Α.Ε.

Δ\ΝΣΗ : ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ  40 & Λ . ΣΥΓΓΡΟΥ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ………..

- ΄Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   ………………… (και ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας …………………………………. Δ\νση …………………………………………………. για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό …………. σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια …………………………………… (αρ.διακ/ξης……/….) προς κάλυψη αναγκών του ……………. και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………... ΕΥΡΩ αυτής.

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

- Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

- Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα                ………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )      		Ημερομηνία έκδοσης   ………………

ΕΥΡΩ. …………………………………

Προς   : H.ΔΙ.Κ.Α.  Α.Ε.

Δ\ΝΣΗ : ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ  40 & Λ . ΣΥΓΓΡΟΥ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡ. ……    ΕΥΡΩ ………..

- ΄Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   …………………(και ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας ………………………………………..Δ\νση……………………………………………………….για την καλή λειτουργία  των παραδοθέντων υπ’ αυτής ειδών της με αριθμό αριθμό σύμβασης ……….., που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία για τη προμήθεια ……………………………………(αρ. Διακ/ξης……….) προς κάλυψη αναγκών του ……………………………………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 2,5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας εκ………..…...ΕΥΡΩ αυτής.

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.